## Улан-Удэ 35 кВ
Приложение
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического
присоединения на 30.09.2018 г. по центрам питания 35 кВ
№ п/п | Наименование ПС 35-110 кВ | Уровни напряжения ПС 35-110 | ЦП с учетом выданных ТУ "Закрыт" / "Открыт" для ТП | ЦП с учетом выданных ТУ и заявок "Закрыт" / "Открыт" для ТП | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  |  |  | Допустимая максимальная загрузка ПС в режиме N-1, (МВА) | Максимальная загрузка тр-ров по результатам замеров |  | Присоединенная мощность не учтенная в замере максимум нагрузки ( т.е. присоединенная в периоде между замерами) | Спрос на присоединение на отчетную дату, 30.09.2018г, (МВт) |  | cos f | Резерв/дефицит (-), (МВА)
[5 empty] | 1T | 2T | 3T | 4T |  | Зимний максимум декабрь 2017, (МВА) | Летний максимум на июнь 2018, (МВА) |  | Действующие договоры на ТП (не исполненные ТУ) | Объем мощности по заявкам на ТП |  | Факт | Факт + ТУ | Факт+ТУ+заявки
1 | ПС "КТП-11" | 35/6 | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 10 | 10 |  |  | 10.5 | 6.8 | 5.7 | 68% | 2.81 | 1.112 | 0.89 | 3.7 | 0.5427 | -0.70674
2 | ПС "КТП-3" | 35/6 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 10 | 10 |  |  | 10.5 | 6.4 | 5.9 | 64% | 2.075 | 0.58 | 0.89 | 4.1 | 1.7685 | 1.1169
3 | ПС "Сосновая" | 35/10 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 16 | 16 |  |  | 16.8 | 10.43 | 11.08 | 65.19% | 2.652 | 1.6 | 0.89 | 5.72 | 2.7402 | 0.94247
4 | ПС "Левобережная" | 35/6 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 16 | 16 |  |  | 16.8 | 9.1 | 6.4 | 56.88% | 0.808 | 0.45 | 0.89 | 7.7 | 6.7921 | 6.2865
5 | ПС "БМДК" | 35/10 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 6.3 | 6.3 |  |  | 6.615 | 4.4 | 5.9 | 69.84% | 0.453 | 0.1 | 0.89 | 0.715 | 0.20601 | 0.093652
6 | ПС "КТП-1" | 35/6 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 6.3 | 6.3 |  |  | 6.615 | 4.5 | 3.8 | 71.43% | 0.097 | 1.2 | 0.89 | 2.115 | 2.006 | 0.6577
7 | ПС "Дивизионная" | 35/6 | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 4 | 4 |  |  | 4.2 | 5.5 | 4.3 | 137.5% | 0.221 | 0.06 | 0.89 | -1.3 | -1.5483 | -1.6157
8 | ПС "Центральная" | 35/6 | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 10 | 10 |  |  | 10.5 | 8.7 | 7.4 | 87% | 1.232 | 0.53 | 0.89 | 1.8 | 0.41573 | -0.17978
9 | ПС "ГВП" | 35/6 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 10 | 10 |  |  | 10.5 | 4.8 | 4.6 | 48% | 0.07 | 2.56 | 0.89 | 5.7 | 5.6213 | 2.7449
10 | ПС "Горсад" | 35/6 | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 10 | 10 |  |  | 10.5 | 8.1 | 7.3 | 81% | 2.215 | 0.038 | 0.89 | 2.4 | -0.088764 | -0.13146
11 | ПС "Мясокомбинат" | 35/6 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 4 | 4 |  |  | 4.2 | 2.42 | 2.3 | 60.5% | 0.06 | 0.09 | 0.89 | 1.78 | 1.7126 | 1.6115
Информацию подготовил:
Ведущий инженер ОТП и ПР
Гаврилова Е.В. _________________ "____"_________2015г.
Согласовано:
Руководитель структурного подразделения
Афанасьев С.В. ________________ "____"_________2015г.
Заместитель генерального директора
по развитию и реализации услуг
Ким С.С. ________________"____"_________2018г.

## АРГ+УУ ниже 35 кВ (2)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям ниже 35 кВ по состоянию на I квартал 2018 г. (последнее число анализируемого квартала)
|  |  | № п/п | Город / Населённый пункт | № ТП | Уровень напряжения, кВ | Установленная мощность существующих трансформатров, кВА |  | Максимальная загрузка трансформаторов,% | Номинал трансформаторов, кВт | Загрузка, кВт (1Т+2Т) | Загрузка, МВт (1Т+2Т) | Свободная мощность от номинала транформатора, МВт
[7 empty] | 1Т | 2Т
|  |  | 1 | г. Улан-Удэ | 3 | 10/0,4 | 160 |  | 39 | 142.4 | 55.536 | 0.055536 | 0.086864 | 10 | 16.2369 | 231.2139 | 4.2135
|  |  | 2 | г. Улан-Удэ | 5 | 10/0,4 | 400 |  | 49 | 356 | 174.44 | 0.17444 | 0.18156 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 3 | г. Улан-Удэ | 6 | 10/0,4 | 630 | 630 | 22 | 1121.4 | 246.708 | 0.24671 | 0.87469 | 10 | 16.2369 | 910.4046 | 1.0701
|  |  | 4 | г. Улан-Удэ | 7 | 10/0,4 | 250 |  | 39 | 222.5 | 86.775 | 0.086775 | 0.13572 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 5 | г. Улан-Удэ | 8 | 10/0,4 | 400 |  | 30 | 356 | 106.8 | 0.1068 | 0.2492 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 6 |  | 13 | 10/0,4 | 250 |  | 21 | 222.5 | 46.725 | 0.046725 | 0.17578 |  |  | 361.2717
|  |  | 7 | г. Улан-Удэ | 14 | 10/0,4 | 250 | 250 | 29 | 445 | 129.05 | 0.12905 | 0.31595 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 8 | г. Улан-Удэ | 18 | 10/0,4 | 400 |  | 21 | 356 | 74.76 | 0.07476 | 0.28124 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 9 | г. Улан-Удэ | 19 | 6/0,4 | 400 |  | 58 | 356 | 206.48 | 0.20648 | 0.14952 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 10 | г. Улан-Удэ | 20 | 6/0,4 | 400 |  | 78 | 356 | 277.68 | 0.27768 | 0.07832 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 11 | г. Улан-Удэ | 26 | 10/0,4 | 400 |  | 51 | 356 | 181.56 | 0.18156 | 0.17444 | 20 | 32.4739 | 578.0347 | 3.3708
|  |  | 12 | г. Улан-Удэ | 30 | 6/0,4 | 400 | 400 | 51 | 712 | 363.12 | 0.36312 | 0.34888 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 13 | г. Улан-Удэ | 31 | 10/0,4 | 400 |  | 85 | 356 | 302.6 | 0.3026 | 0.0534 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 14 | г. Улан-Удэ | 32 | 6/0,4 | 250 |  | 92 | 222.5 | 204.7 | 0.2047 | 0.0178 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 15 | г. Улан-Удэ | 34 | 6/0,4 | 400 | 400 | 39 | 712 | 277.68 | 0.27768 | 0.43432 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 16 | г. Улан-Удэ | 35 | 6/0,4 | 400 | 400 | 29 | 712 | 206.48 | 0.20648 | 0.50552 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 17 | г. Улан-Удэ | 36 | 10/0,4 | 400 |  | 57 | 356 | 202.92 | 0.20292 | 0.15308 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 18 | г. Улан-Удэ | 37 | 10/0,4 | 630 |  | 56 | 560.7 | 313.992 | 0.31399 | 0.24671 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 19 | г. Улан-Удэ | 39 | 10/0,4 | 160 |  | 13 | 142.4 | 18.512 | 0.018512 | 0.12389 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 20 | г. Улан-Удэ | 40 | 6/0,4 | 400 |  | 88 | 356 | 313.28 | 0.31328 | 0.04272 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 21 |  | 41 | 10/0,4 | 400 |  | 33 | 356 | 117.48 | 0.11748 | 0.23852 |  |  | 578.0347
|  |  | 22 | г. Улан-Удэ | 42 | 10/0,4 | 400 |  | 43 | 356 | 153.08 | 0.15308 | 0.20292 | 15 | 24.3554 | 578.0347 | 2.5281
|  |  | 23 |  | 43 | 10/0,4 | 160 |  | 24 | 142.4 | 34.176 | 0.034176 | 0.10822 |  |  | 231.2139
|  |  | 24 | г. Улан-Удэ | 44 | 10/0,4 | 400 | 400 | 30 | 712 | 213.6 | 0.2136 | 0.4984 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 25 | г. Улан-Удэ | 45 | 6/0,4 | 250 | 250 | 43 | 445 | 191.35 | 0.19135 | 0.25365 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 26 | г. Улан-Удэ | 46 | 6/0,4 | 400 |  | 35 | 356 | 124.6 | 0.1246 | 0.2314 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 27 |  | 48 | 10/0,4 | 400 |  | 37 | 356 | 131.72 | 0.13172 | 0.22428 |  |  | 578.0347
|  |  | 28 | г. Улан-Удэ | 49 | 10/0,4 | 630 |  | 83 | 560.7 | 465.381 | 0.46538 | 0.095319 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 29 | г. Улан-Удэ | 52 | 6/0,4 | 250 | 400 | 26 | 578.5 | 150.41 | 0.15041 | 0.42809 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 30 | г. Улан-Удэ | 55 | 6/0,4 | 160 | 400 | 45 | 498.4 | 224.28 | 0.22428 | 0.27412 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 31 | г. Улан-Удэ | 56 | 6/0,4 | 400 |  | 14 | 356 | 49.84 | 0.04984 | 0.30616 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 32 | г. Улан-Удэ | 58 | 6/0,4 | 250 |  | 100 | 222.5 | 222.5 | 0.2225 | 0 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 33 | г. Улан-Удэ | 60 | 6/0,4 | 400 |  | 43 | 356 | 153.08 | 0.15308 | 0.20292 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 34 | г. Улан-Удэ | 61 | 6/0,4 | 250 |  | 100.8 | 222.5 | 224.28 | 0.22428 | -0.00178 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 35 | г. Улан-Удэ | 64 | 6/0,4 | 400 | 400 | 22 | 712 | 156.64 | 0.15664 | 0.55536 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 36 | г. Улан-Удэ | 65 | 10/0,4 | 400 | 400 | 42 | 712 | 299.04 | 0.29904 | 0.41296 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 37 | г. Улан-Удэ | 66 | 10/0,4 | 400 | 400 | 31 | 712 | 220.72 | 0.22072 | 0.49128 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 38 | г. Улан-Удэ | 67 | 6/0,4 | 400 |  | 101.8 | 356 | 362.408 | 0.36241 | -0.006408 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 39 | г. Улан-Удэ | 68 | 6/0,4 | 400 | 400 | 16 | 712 | 113.92 | 0.11392 | 0.59808 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 40 | г. Улан-Удэ | 70 | 6/0,4 | 100 |  | 87 | 89 | 77.43 | 0.07743 | 0.01157 |  | 0 | 144.5087 | 0
|  |  | 41 | г. Улан-Удэ | 71 | 6/0,4 | 400 | 400 | 26 | 712 | 185.12 | 0.18512 | 0.52688 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 42 | г. Улан-Удэ | 72 | 6/0,4 | 400 |  | 25 | 356 | 89 | 0.089 | 0.267 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 43 | г. Улан-Удэ | 73 | 6/0,4 | 400 | 400 | 48 | 712 | 341.76 | 0.34176 | 0.37024 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 44 | г. Улан-Удэ | 76 | 6/0,4 | 100 |  | 6 | 89 | 5.34 | 0.00534 | 0.08366 |  | 0 | 144.5087 | 0
|  |  | 45 | г. Улан-Удэ | 77 | 6/0,4 | 400 | 250 | 17 | 578.5 | 98.345 | 0.098345 | 0.48015 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 46 | г. Улан-Удэ | 78 | 10/0,4 | 160 |  | 35 | 142.4 | 49.84 | 0.04984 | 0.09256 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 47 | г. Улан-Удэ | 79 | 6/0,4 | 180 |  | 91 | 160.2 | 145.782 | 0.14578 | 0.014418 |  | 0 | 260.1156 | 0
|  |  | 48 | г. Улан-Удэ | 80 | 10/0,4 | 100 |  | 32.18 | 89 | 28.6402 | 0.02864 | 0.06036 |  | 0 | 144.5087 | 0
|  |  | 49 |  | 82 | 10/0,4 | 250 |  | 110 | 222.5 | 244.75 | 0.24475 | -0.02225 |  |  | 361.2717
|  |  | 50 | г. Улан-Удэ | 83 | 10/0,4 | 630 | 630 | 18 | 1121.4 | 201.852 | 0.20185 | 0.91955 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 51 | г. Улан-Удэ | 84 | 6/0,4 | 400 | 400 | 28 | 712 | 199.36 | 0.19936 | 0.51264 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 52 | г. Улан-Удэ | 85 | 6/0,4 | 315 | 160 | 36 | 422.75 | 152.19 | 0.15219 | 0.27056 |  | 0 | 455.2023 | 0
|  |  | 53 | г. Улан-Удэ | 86 | 6/0,4 | 630 | 630 | 46 | 1121.4 | 515.844 | 0.51584 | 0.60556 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 54 | г. Улан-Удэ | 87 | 10/0,4 | 400 |  | 30 | 356 | 106.8 | 0.1068 | 0.2492 | 0.05 | 0.081185 | 578.0347 | 0.008427
|  |  | 55 | г. Улан-Удэ | 89 | 6/0,4 | 400 | 250 | 32 | 578.5 | 185.12 | 0.18512 | 0.39338 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 56 | г. Улан-Удэ | 90 | 6/0,4 | 160 |  | 52 | 142.4 | 74.048 | 0.074048 | 0.068352 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 57 | г. Улан-Удэ | 94 | 6/0,4 | 320 | 315 | 61 | 565.15 | 344.7415 | 0.34474 | 0.22041 |  | 0 | 462.4277 | 0
|  |  | 58 | г. Улан-Удэ | 96.1 | 6/0,4 | 630 | 400 | 21 | 916.7 | 192.507 | 0.19251 | 0.72419 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 59 | г. Улан-Удэ | 97 | 6/0,4 | 250 | 250 | 21 | 445 | 93.45 | 0.09345 | 0.35155 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 60 | г. Улан-Удэ | 98 | 6/0,4 | 250 |  | 102 | 222.5 | 226.95 | 0.22695 | -0.00445 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 61 | г. Улан-Удэ | 99 | 6/0,4 | 400 | 400 | 60 | 712 | 427.2 | 0.4272 | 0.2848 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 62 | г. Улан-Удэ | 102 | 6/0,4 | 400 | 400 | 44 | 712 | 313.28 | 0.31328 | 0.39872 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 63 | г. Улан-Удэ | 103 | 6/0,4 | 250 | 400 | 44 | 578.5 | 254.54 | 0.25454 | 0.32396 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 64 | г. Улан-Удэ | 104 | 6/0,4 | 400 | 400 | 30 | 712 | 213.6 | 0.2136 | 0.4984 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 65 | г. Улан-Удэ | 105 | 6/0,4 | 160 | 160 | 25 | 284.8 | 71.2 | 0.0712 | 0.2136 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 66 | г. Улан-Удэ | 105.1 | 6/0,4 | 630 | 630 | 4 | 1121.4 | 44.856 | 0.044856 | 1.0765 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 67 | г. Улан-Удэ | 106 | 6/0,4 | 630 | 630 | 19 | 1121.4 | 213.066 | 0.21307 | 0.90833 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 68 | г. Улан-Удэ | 107 | 6/0,4 | 400 |  | 71 | 356 | 252.76 | 0.25276 | 0.10324 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 69 | г. Улан-Удэ | 108 | 6/0,4 | 630 | 630 | 37 | 1121.4 | 414.918 | 0.41492 | 0.70648 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 70 | г. Улан-Удэ | 109 | 6/0,4 | 200 |  | 33 | 178 | 58.74 | 0.05874 | 0.11926 |  | 0 | 289.0173 | 0
|  |  | 71 | г. Улан-Удэ | 110 | 6/0,4 | 160 | 200 | 9 | 320.4 | 28.836 | 0.028836 | 0.29156 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 72 | г. Улан-Удэ | 111 | 10/0,4 | 630 |  | 71 | 560.7 | 398.097 | 0.3981 | 0.1626 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 73 | г. Улан-Удэ | 112 | 6/0,4 | 250 |  | 67 | 222.5 | 149.075 | 0.14907 | 0.073425 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 74 | г. Улан-Удэ | 113 | 6/0,4 | 160 |  | 32 | 142.4 | 45.568 | 0.045568 | 0.096832 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 75 | г. Улан-Удэ | 115 | 6/0,4 | 630 | 630 | 7 | 1121.4 | 78.498 | 0.078498 | 1.0429 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 76 | г. Улан-Удэ | 116 | 6/0,4 | 400 |  | 24 | 356 | 85.44 | 0.08544 | 0.27056 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 77 | г. Улан-Удэ | 117 | 6/0,4 | 400 |  | 64 | 356 | 227.84 | 0.22784 | 0.12816 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 78 | г. Улан-Удэ | 118 | 6/0,4 |  | 250 | 18 | 222.5 | 40.05 | 0.04005 | 0.18245 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 79 | г. Улан-Удэ | 119 | 6/0,4 | 315 |  | 30 | 280.35 | 84.105 | 0.084105 | 0.19625 |  | 0 | 455.2023 | 0
|  |  | 80 | г. Улан-Удэ | 120 | 6/0,4 | 250 |  | 91 | 222.5 | 202.475 | 0.20247 | 0.020025 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 81 | г. Улан-Удэ | 121 | 6/0,4 | 320 | 400 | 36 | 640.8 | 230.688 | 0.23069 | 0.41011 |  | 0 | 462.4277 | 0
|  |  | 82 | г. Улан-Удэ | 122 | 6/0,4 | 250 | 400 | 15 | 578.5 | 86.775 | 0.086775 | 0.49173 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 83 | г. Улан-Удэ | 123 | 6/0,4 | 400 | 400 | 14 | 712 | 99.68 | 0.09968 | 0.61232 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 84 | г. Улан-Удэ | 124 | 6/0,4 | 400 |  | 40 | 356 | 142.4 | 0.1424 | 0.2136 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 85 | г. Улан-Удэ | 125 | 6/0,4 | 250 |  | 97 | 222.5 | 215.825 | 0.21582 | 0.006675 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 86 | г. Улан-Удэ | 126 | 6/0,4 | 630 |  | 42 | 560.7 | 235.494 | 0.23549 | 0.32521 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 87 | г. Улан-Удэ | 128 | 6/0,4 | 400 |  | 56 | 356 | 199.36 | 0.19936 | 0.15664 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 88 | г. Улан-Удэ | 129 | 6/0,4 | 630 |  | 69 | 560.7 | 386.883 | 0.38688 | 0.17382 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 89 | г. Улан-Удэ | 130 | 6/0,4 | 630 |  | 92 | 560.7 | 515.844 | 0.51584 | 0.044856 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 90 | г. Улан-Удэ | 131 | 6/0,4 | 400 | 400 | 18 | 712 | 128.16 | 0.12816 | 0.58384 | 14.2 | 23.0564 | 578.0347 | 2.3933
|  |  | 91 | г. Улан-Удэ | 132 | 6/0,4 | 400 |  | 51 | 356 | 181.56 | 0.18156 | 0.17444 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 92 | г. Улан-Удэ | 133 | 6/0,4 | 400 | 400 | 45 | 712 | 320.4 | 0.3204 | 0.3916 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 93 | г. Улан-Удэ | 134 | 6/0,4 | 1000 |  | 89 | 890 | 792.1 | 0.7921 | 0.0979 |  | 0 | 1445.0867 | 0
|  |  | 94 | г. Улан-Удэ | 135 | 6/0,4 | 400 |  | 92 | 356 | 327.52 | 0.32752 | 0.02848 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 95 | г. Улан-Удэ | 136 | 10/0,4 | 630 |  | 30 | 560.7 | 168.21 | 0.16821 | 0.39249 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 96 | г. Улан-Удэ | 137 | 6/0,4 | 250 | 250 | 53 | 445 | 235.85 | 0.23585 | 0.20915 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 97 | г. Улан-Удэ | 138 | 6/0,4 | 400 | 400 | 34 | 712 | 242.08 | 0.24208 | 0.46992 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 98 | г. Улан-Удэ | 139 | 6/0,4 | 320 | 400 | 48 | 640.8 | 307.584 | 0.30758 | 0.33322 | 10 | 16.2369 | 462.4277 | 2.1067
|  |  | 99 | г. Улан-Удэ | 140 | 6/0,4 | 320 |  | 37 | 284.8 | 105.376 | 0.10538 | 0.17942 |  | 0 | 462.4277 | 0
|  |  | 100 | г. Улан-Удэ | 141 | 6/0,4 | 400 |  | 55 | 356 | 195.8 | 0.1958 | 0.1602 | 10 | 16.2369 | 578.0347 | 1.6854
|  |  | 101 | г. Улан-Удэ | 142 | 6/0,4 | 400 | 320 | 56 | 640.8 | 358.848 | 0.35885 | 0.28195 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 102 | г. Улан-Удэ | 143 | 6/0,4 | 400 | 400 | 39 | 712 | 277.68 | 0.27768 | 0.43432 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 103 | г. Улан-Удэ | 144 | 6/0,4 | 630 |  | 45 | 560.7 | 252.315 | 0.25232 | 0.30839 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 104 | г. Улан-Удэ | 145 | 6/0,4 | 315 |  | 70 | 280.35 | 196.245 | 0.19625 | 0.084105 | 20 | 32.4739 | 455.2023 | 4.2804
|  |  | 105 | г. Улан-Удэ | 146 | 6/0,4 | 180 |  | 103 | 160.2 | 165.006 | 0.16501 | -0.004806 |  | 0 | 260.1156 | 0
|  |  | 106 | г. Улан-Удэ | 147 | 6/0,4 | 400 |  | 45 | 356 | 160.2 | 0.1602 | 0.1958 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 107 | г. Улан-Удэ | 150 | 6/0,4 | 250 | 250 | 30 | 445 | 133.5 | 0.1335 | 0.3115 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 108 | г. Улан-Удэ | 152 | 10/0,4 | 400 |  | 72 | 356 | 256.32 | 0.25632 | 0.09968 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 109 | г. Улан-Удэ | 155 | 10/0,4 | 250 |  | 120 | 222.5 | 267 | 0.267 | -0.0445 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 110 | г. Улан-Удэ | 156 | 10/0,4 | 630 |  | 53 | 560.7 | 297.171 | 0.29717 | 0.26353 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 111 | г. Улан-Удэ | 158 | 6/0,4 | 400 | 400 | 29 | 712 | 206.48 | 0.20648 | 0.50552 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 112 | г. Улан-Удэ | 159 | 6/0,4 | 315 | 320 | 42 | 565.15 | 237.363 | 0.23736 | 0.32779 |  | 0 | 455.2023 | 0
|  |  | 113 | г. Улан-Удэ | 160 | 6/0,4 | 320 | 315 | 48 | 565.15 | 271.272 | 0.27127 | 0.29388 |  | 0 | 462.4277 | 0
|  |  | 114 | г. Улан-Удэ | 161 | 6/0,4 | 400 |  | 71 | 356 | 252.76 | 0.25276 | 0.10324 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 115 | г. Улан-Удэ | 162 | 6/0,4 | 630 | 400 | 49 | 916.7 | 449.183 | 0.44918 | 0.46752 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 116 | г. Улан-Удэ | 163 | 6/0,4 | 400 | 400 | 57 | 712 | 405.84 | 0.40584 | 0.30616 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 117 | г. Улан-Удэ | 164 | 6/0,4 | 250 | 315 | 46 | 502.85 | 231.311 | 0.23131 | 0.27154 | 11.7 | 18.9972 | 361.2717 | 3.1551
|  |  | 118 | г. Улан-Удэ | 165 | 6/0,4 | 400 | 400 | 32 | 712 | 227.84 | 0.22784 | 0.48416 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 119 | г. Улан-Удэ | 167 | 6/0,4 | 400 | 400 | 22 | 712 | 156.64 | 0.15664 | 0.55536 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 120 | г. Улан-Удэ | 169 | 6/0,4 | 250 |  | 17 | 222.5 | 37.825 | 0.037825 | 0.18468 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 121 | г. Улан-Удэ | 170 | 6/0,4 | 400 | 400 | 27 | 712 | 192.24 | 0.19224 | 0.51976 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 122 | г. Улан-Удэ | 171 | 6/0,4 | 400 | 400 | 31 | 712 | 220.72 | 0.22072 | 0.49128 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 123 | г. Улан-Удэ | 172 | 6/0,4 | 400 | 630 | 48 | 916.7 | 440.016 | 0.44002 | 0.47668 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 124 | г. Улан-Удэ | 173 | 6/0,4 | 400 | 400 | 29 | 712 | 206.48 | 0.20648 | 0.50552 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 125 | г. Улан-Удэ | 174 | 6/0,4 | 400 | 320 | 19 | 640.8 | 121.752 | 0.12175 | 0.51905 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 126 | г. Улан-Удэ | 175 | 6/0,4 | 400 |  | 77 | 356 | 274.12 | 0.27412 | 0.08188 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 127 | г. Улан-Удэ | 176 | 6/0,4 | 630 | 630 | 20 | 1121.4 | 224.28 | 0.22428 | 0.89712 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 128 |  | 177 | 6/0,4 | 160 | 250 | 38 | 364.9 | 138.662 | 0.13866 | 0.22624 |  |  | 231.2139
|  |  | 129 | г. Улан-Удэ | 179 | 6/0,4 | 630 |  | 76 | 560.7 | 426.132 | 0.42613 | 0.13457 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 130 | г. Улан-Удэ | 180 | 6/0,4 | 320 | 400 | 26 | 640.8 | 166.608 | 0.16661 | 0.47419 |  | 0 | 462.4277 | 0
|  |  | 131 | г. Улан-Удэ | 181 | 6/0,4 | 630 | 400 | 33 | 916.7 | 302.511 | 0.30251 | 0.61419 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 132 | г. Улан-Удэ | 182 | 6/0,4 | 400 |  | 119.8 | 356 | 426.488 | 0.42649 | -0.070488 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 133 | г. Улан-Удэ | 183 | 6/0,4 | 400 | 250 | 49 | 578.5 | 283.465 | 0.28346 | 0.29504 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 134 | г. Улан-Удэ | 184 | 6/0,4 | 400 |  | 27 | 356 | 96.12 | 0.09612 | 0.25988 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 135 | г. Улан-Удэ | 185 | 10/0,4 | 400 |  | 91 | 356 | 323.96 | 0.32396 | 0.03204 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 136 | г. Улан-Удэ | 187 | 10/0,4 | 400 |  | 50 | 356 | 178 | 0.178 | 0.178 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 137 | г. Улан-Удэ | 188 | 10/0,4 | 630 |  | 93 | 560.7 | 521.451 | 0.52145 | 0.039249 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 138 | г. Улан-Удэ | 189 | 10/0,4 | 400 | 400 | 35 | 712 | 249.2 | 0.2492 | 0.4628 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 139 | г. Улан-Удэ | 190 | 6/0,4 | 400 |  | 7 | 356 | 24.92 | 0.02492 | 0.33108 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 140 | г. Улан-Удэ | 191 | 6/0,4 | 630 |  | 56 | 560.7 | 313.992 | 0.31399 | 0.24671 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 141 | г. Улан-Удэ | 192 | 6/0,4 | 400 |  | 64 | 356 | 227.84 | 0.22784 | 0.12816 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 142 | г. Улан-Удэ | 193 | 6/0,4 | 630 |  | 51 | 560.7 | 285.957 | 0.28596 | 0.27474 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 143 | г. Улан-Удэ | 196 | 6/0,4 |  | 250 | 26 | 222.5 | 57.85 | 0.05785 | 0.16465 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 144 | г. Улан-Удэ | 197 | 6/0,4 | 630 | 630 | 22 | 1121.4 | 246.708 | 0.24671 | 0.87469 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 145 | г. Улан-Удэ | 198 | 6/0,4 | 400 |  | 50 | 356 | 178 | 0.178 | 0.178 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 146 | г. Улан-Удэ | 200 | 6/0,4 | 315 |  | 43 | 280.35 | 120.5505 | 0.12055 | 0.1598 |  | 0 | 455.2023 | 0
|  |  | 147 | г. Улан-Удэ | 201 | 6/0,4 | 400 | 400 | 13 | 712 | 92.56 | 0.09256 | 0.61944 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 148 | г. Улан-Удэ | 202 | 6/0,4 | 400 |  | 62 | 356 | 220.72 | 0.22072 | 0.13528 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 149 | г. Улан-Удэ | 203 | 6/0,4 | 200 |  | 91 | 178 | 161.98 | 0.16198 | 0.01602 |  | 0 | 289.0173 | 0
|  |  | 150 | г. Улан-Удэ | 204 | 10/0,4 | 160 |  | 66 | 142.4 | 93.984 | 0.093984 | 0.048416 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 151 | г. Улан-Удэ | 207 | 10/0,4 | 250 |  | 36 | 222.5 | 80.1 | 0.0801 | 0.1424 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 152 | г. Улан-Удэ | 208 | 10/0,4 | 630 |  | 65 | 560.7 | 364.455 | 0.36445 | 0.19625 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 153 | г. Улан-Удэ | 213 | 10/0,4 | 400 |  | 5 | 356 | 17.8 | 0.0178 | 0.3382 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 154 | г. Улан-Удэ | 214 | 10/0,4 | 250 |  | 71 | 222.5 | 157.975 | 0.15798 | 0.064525 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 155 | г. Улан-Удэ | 215 | 10/0,4 | 400 |  | 15 | 356 | 53.4 | 0.0534 | 0.3026 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 156 | г. Улан-Удэ | 217 | 10/0,4 | 400 |  | 72 | 356 | 256.32 | 0.25632 | 0.09968 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 157 | г. Улан-Удэ | 218 | 10/0,4 | 400 |  | 24 | 356 | 85.44 | 0.08544 | 0.27056 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 158 | г. Улан-Удэ | 220 | 10/0,4 | 250 |  | 12 | 222.5 | 26.7 | 0.0267 | 0.1958 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 159 | г. Улан-Удэ | 226 | 6/0,4 | 400 |  | 53 | 356 | 188.68 | 0.18868 | 0.16732 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 160 | г. Улан-Удэ | 229 | 6/0,4 | 400 |  | 56 | 356 | 199.36 | 0.19936 | 0.15664 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 161 | г. Улан-Удэ | 234 | 10/0,4 | 630 | 630 | 5 | 1121.4 | 56.07 | 0.05607 | 1.0653 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 162 | г. Улан-Удэ | 236 | 6/0,4 | 630 |  | 90 | 560.7 | 504.63 | 0.50463 | 0.05607 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 163 | г. Улан-Удэ | 237 | 6/0,4 | 400 |  | 70 | 356 | 249.2 | 0.2492 | 0.1068 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 164 | г. Улан-Удэ | 238 | 6/0,4 | 400 | 400 | 25 | 712 | 178 | 0.178 | 0.534 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 165 | г. Улан-Удэ | 239 | 6/0,4 | 320 |  | 27 | 284.8 | 76.896 | 0.076896 | 0.2079 |  | 0 | 462.4277 | 0
|  |  | 166 | г. Улан-Удэ | 240 | 6/0,4 | 400 | 400 | 42 | 712 | 299.04 | 0.29904 | 0.41296 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 167 | г. Улан-Удэ | 241 | 6/0,4 | 400 | 400 | 32 | 712 | 227.84 | 0.22784 | 0.48416 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 168 | г. Улан-Удэ | 242 | 6/0,4 | 400 | 400 | 28 | 712 | 199.36 | 0.19936 | 0.51264 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 169 | г. Улан-Удэ | 243 | 6/0,4 | 250 |  | 77 | 222.5 | 171.325 | 0.17132 | 0.051175 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 170 | г. Улан-Удэ | 244 | 6/0,4 | 400 | 400 | 17 | 712 | 121.04 | 0.12104 | 0.59096 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 171 | г. Улан-Удэ | 245 | 6/0,4 | 400 | 400 | 37 | 712 | 263.44 | 0.26344 | 0.44856 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 172 | г. Улан-Удэ | 246 | 6/0,4 | 400 | 400 | 34 | 712 | 242.08 | 0.24208 | 0.46992 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 173 | г. Улан-Удэ | 247 | 6/0,4 | 400 | 400 | 40 | 712 | 284.8 | 0.2848 | 0.4272 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 174 | г. Улан-Удэ | 249 | 6/0,4 | 400 | 400 | 21 | 712 | 149.52 | 0.14952 | 0.56248 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 175 | г. Улан-Удэ | 250 | 6/0,4 | 250 | 250 | 35 | 445 | 155.75 | 0.15575 | 0.28925 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 176 | г. Улан-Удэ | 251 | 6/0,4 | 400 | 400 | 14 | 712 | 99.68 | 0.09968 | 0.61232 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 177 | г. Улан-Удэ | 252 | 6/0,4 | 400 | 400 | 18 | 712 | 128.16 | 0.12816 | 0.58384 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 178 | г. Улан-Удэ | 253 | 6/0,4 | 315 |  | 93 | 280.35 | 260.7255 | 0.26073 | 0.019625 |  | 0 | 455.2023 | 0
|  |  | 179 | г. Улан-Удэ | 254 | 10/0,4 | 400 |  | 115 | 356 | 409.4 | 0.4094 | -0.0534 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 180 | г. Улан-Удэ | 255 | 6/0,4 | 400 | 400 | 62 | 712 | 441.44 | 0.44144 | 0.27056 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 181 | г. Улан-Удэ | 256 | 6/0,4 | 320 | 400 | 61.06 | 640.8 | 391.2725 | 0.39127 | 0.24953 |  | 0 | 462.4277 | 0
|  |  | 182 | г. Улан-Удэ | 257 | 6/0,4 | 320 |  | 32 | 284.8 | 91.136 | 0.091136 | 0.19366 |  | 0 | 462.4277 | 0
|  |  | 183 | г. Улан-Удэ | 260 | 6/0,4 |  | 400 | 30 | 356 | 106.8 | 0.1068 | 0.2492 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 184 | г. Улан-Удэ | 261 | 6/0,4 | 630 | 630 | 42 | 1121.4 | 470.988 | 0.47099 | 0.65041 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 185 | г. Улан-Удэ | 262 | 6/0,4 | 320 | 315 | 30 | 565.15 | 169.545 | 0.16955 | 0.3956 |  | 0 | 462.4277 | 0
|  |  | 186 | г. Улан-Удэ | 263 | 6/0,4 | 400 |  | 29 | 356 | 103.24 | 0.10324 | 0.25276 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 187 | г. Улан-Удэ | 267 | 6/0,4 | 400 | 400 | 22 | 712 | 156.64 | 0.15664 | 0.55536 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 188 | г. Улан-Удэ | 273 | 10/0,4 | 400 | 400 | 31 | 712 | 220.72 | 0.22072 | 0.49128 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 189 | г. Улан-Удэ | 277 | 6/0,4 | 400 |  | 87 | 356 | 309.72 | 0.30972 | 0.04628 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 190 | г. Улан-Удэ | 278 | 6/0,4 | 400 | 400 | 28 | 712 | 199.36 | 0.19936 | 0.51264 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 191 | г. Улан-Удэ | 279 | 10/0,4 | 250 |  | 16 | 222.5 | 35.6 | 0.0356 | 0.1869 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 192 | г. Улан-Удэ | 281 | 6/0,4 | 250 | 250 | 37 | 445 | 164.65 | 0.16465 | 0.28035 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 193 | г. Улан-Удэ | 282 | 6/0,4 | 320 | 400 | 21 | 640.8 | 134.568 | 0.13457 | 0.50623 |  | 0 | 462.4277 | 0
|  |  | 194 | г. Улан-Удэ | 283 | 6/0,4 | 315 |  | 59 | 280.35 | 165.4065 | 0.16541 | 0.11494 |  | 0 | 455.2023 | 0
|  |  | 195 | г. Улан-Удэ | 285 | 6/0,4 | 320 | 400 | 29 | 640.8 | 185.832 | 0.18583 | 0.45497 |  | 0 | 462.4277 | 0
|  |  | 196 | г. Улан-Удэ | 286 | 6/0,4 | 320 | 400 | 20 | 640.8 | 128.16 | 0.12816 | 0.51264 |  | 0 | 462.4277 | 0
|  |  | 197 | г. Улан-Удэ | 287 | 6/0,4 | 320 | 400 | 28 | 640.8 | 179.424 | 0.17942 | 0.46138 |  | 0 | 462.4277 | 0
|  |  | 198 | г. Улан-Удэ | 288 | 6/0,4 | 250 |  | 32 | 222.5 | 71.2 | 0.0712 | 0.1513 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 199 | г. Улан-Удэ | 289 | 6/0,4 | 630 | 400 | 12 | 916.7 | 110.004 | 0.11 | 0.8067 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 200 | г. Улан-Удэ | 290 | 10/0,4 | 250 |  | 49 | 222.5 | 109.025 | 0.10903 | 0.11347 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 201 | г. Улан-Удэ | 291 | 6/0,4 | 630 | 560 | 25 | 1059.1 | 264.775 | 0.26477 | 0.79432 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 202 | г. Улан-Удэ | 293 | 10/0,4 | 250 |  | 25 | 222.5 | 55.625 | 0.055625 | 0.16687 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 203 | г. Улан-Удэ | 294 | 6/0,4 | 400 | 400 | 22 | 712 | 156.64 | 0.15664 | 0.55536 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 204 | г. Улан-Удэ | 301 | 6/0,4 | 315 |  | 26 | 280.35 | 72.891 | 0.072891 | 0.20746 |  | 0 | 455.2023 | 0
|  |  | 205 | г. Улан-Удэ | 304 | 6/0,4 | 400 |  | 45 | 356 | 160.2 | 0.1602 | 0.1958 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 206 | г. Улан-Удэ | 305 | 6/0,4 | 250 | 400 | 42 | 578.5 | 242.97 | 0.24297 | 0.33553 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 207 | г. Улан-Удэ | 306 | 6/0,4 | 400 | 400 | 38 | 712 | 270.56 | 0.27056 | 0.44144 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 208 | г. Улан-Удэ | 307 | 6/0,4 | 400 |  | 61 | 356 | 217.16 | 0.21716 | 0.13884 | 0.1 | 0.16237 | 578.0347 | 0.016854
|  |  | 209 | г. Улан-Удэ | 308 | 6/0,4 | 400 |  | 43 | 356 | 153.08 | 0.15308 | 0.20292 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 210 | г. Улан-Удэ | 309 | 6/0,4 | 315 |  | 79 | 280.35 | 221.4765 | 0.22148 | 0.058874 |  | 0 | 455.2023 | 0
|  |  | 211 | г. Улан-Удэ | 310 | 6/0,4 | 320 | 400 | 42 | 640.8 | 269.136 | 0.26914 | 0.37166 |  | 0 | 462.4277 | 0
|  |  | 212 | г. Улан-Удэ | 312 | 6/0,4 | 400 | 400 | 52 | 712 | 370.24 | 0.37024 | 0.34176 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 213 | г. Улан-Удэ | 313 | 6/0,4 | 250 |  | 25 | 222.5 | 55.625 | 0.055625 | 0.16687 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 214 | г. Улан-Удэ | 317 | 6/0,4 | 250 |  | 36 | 222.5 | 80.1 | 0.0801 | 0.1424 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 215 | г. Улан-Удэ | 318 | 6/0,4 | 400 |  | 11.36 | 356 | 40.4416 | 0.040442 | 0.31556 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 216 | г. Улан-Удэ | 325 | 6/0,4 | 250 | 250 | 47 | 445 | 209.15 | 0.20915 | 0.23585 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 217 | г. Улан-Удэ | 327 | 6/0,4 | 400 |  | 64 | 356 | 227.84 | 0.22784 | 0.12816 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 218 | г. Улан-Удэ | 328 | 6/0,4 | 160 |  | 39 | 142.4 | 55.536 | 0.055536 | 0.086864 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 219 | г. Улан-Удэ | 330 | 6/0,4 | 400 |  | 39 | 356 | 138.84 | 0.13884 | 0.21716 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 220 | г. Улан-Удэ | 331 | 6/0,4 | 630 | 160 | 66 | 703.1 | 464.046 | 0.46405 | 0.23905 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 221 | г. Улан-Удэ | 332 | 6/0,4 | 250 |  | 54 | 222.5 | 120.15 | 0.12015 | 0.10235 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 222 | г. Улан-Удэ | 334 | 6/0,4 | 320 | 400 | 57 | 640.8 | 365.256 | 0.36526 | 0.27554 |  | 0 | 462.4277 | 0
|  |  | 223 | г. Улан-Удэ | 335 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 13 | 1780 | 231.4 | 0.2314 | 1.5486 |  | 0 | 1445.0867 | 0
|  |  | 224 | г. Улан-Удэ | 336 | 6/0,4 | 315 | 400 | 32 | 636.35 | 203.632 | 0.20363 | 0.43272 |  | 0 | 455.2023 | 0
|  |  | 225 | г. Улан-Удэ | 337 | 6/0,4 | 400 |  | 46 | 356 | 163.76 | 0.16376 | 0.19224 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 226 | г. Улан-Удэ | 338 | 6/0,4 | 400 |  | 66 | 356 | 234.96 | 0.23496 | 0.12104 | 10 | 16.2369 | 578.0347 | 1.6854
|  |  | 227 | г. Улан-Удэ | 339 | 6/0,4 | 400 | 400 | 29 | 712 | 206.48 | 0.20648 | 0.50552 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 228 | г. Улан-Удэ | 340 | 6/0,4 | 400 | 250 | 15 | 578.5 | 86.775 | 0.086775 | 0.49173 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 229 | г. Улан-Удэ | 341 | 6/0,4 | 400 | 400 | 15 | 712 | 106.8 | 0.1068 | 0.6052 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 230 | г. Улан-Удэ | 342 | 6/0,4 | 250 | 320 | 51 | 507.3 | 258.723 | 0.25872 | 0.24858 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 231 | г. Улан-Удэ | 343 | 6/0,4 | 180 |  | 68 | 160.2 | 108.936 | 0.10894 | 0.051264 |  | 0 | 260.1156 | 0
|  |  | 232 | г. Улан-Удэ | 344 | 6/0,4 | 200 | 160 | 41.67 | 320.4 | 133.5107 | 0.13351 | 0.18689 | 13.8 | 22.407 | 289.0173 | 4.6517
|  |  | 233 | г. Улан-Удэ | 345 | 6/0,4 | 400 |  | 72 | 356 | 256.32 | 0.25632 | 0.09968 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 234 | г. Улан-Удэ | 346 | 6/0,4 | 400 |  | 62 | 356 | 220.72 | 0.22072 | 0.13528 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 235 | г. Улан-Удэ | 347 | 6/0,4 | 200 |  | 57.7 | 178 | 102.706 | 0.10271 | 0.075294 |  | 0 | 289.0173 | 0
|  |  | 236 | г. Улан-Удэ | 348 | 6/0,4 | 320 | 400 | 28 | 640.8 | 179.424 | 0.17942 | 0.46138 |  | 0 | 462.4277 | 0
|  |  | 237 | г. Улан-Удэ | 349 | 6/0,4 | 400 |  | 71 | 356 | 252.76 | 0.25276 | 0.10324 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 238 | г. Улан-Удэ | 351 | 6/0,4 | 315 | 400 | 58 | 636.35 | 369.083 | 0.36908 | 0.26727 |  | 0 | 455.2023 | 0
|  |  | 239 | г. Улан-Удэ | 352 | 6/0,4 | 630 | 630 | 39.52 | 1121.4 | 443.1773 | 0.44318 | 0.67822 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 240 | г. Улан-Удэ | 353 | 6/0,4 | 400 | 315 | 50 | 636.35 | 318.175 | 0.31817 | 0.31817 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 241 | г. Улан-Удэ | 355 | 6/0,4 | 630 |  | 41 | 560.7 | 229.887 | 0.22989 | 0.33081 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 242 | г. Улан-Удэ | 356 | 6/0,4 | 250 |  | 25 | 222.5 | 55.625 | 0.055625 | 0.16687 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 243 | г. Улан-Удэ | 357 | 6/0,4 | 400 | 315 | 2.09 | 636.35 | 13.2997 | 0.0133 | 0.62305 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 244 | г. Улан-Удэ | 359 | 6/0,4 | 630 | 630 | 2.09 | 1121.4 | 23.4373 | 0.023437 | 1.098 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 245 | г. Улан-Удэ | 361 | 6/0,4 | 400 | 400 | 24.8 | 712 | 176.576 | 0.17658 | 0.53542 | 10 | 16.2369 | 578.0347 | 1.6854
|  |  | 246 | г. Улан-Удэ | 362 | 6/0,4 | 400 |  | 42.16 | 356 | 150.0896 | 0.15009 | 0.20591 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 247 | г. Улан-Удэ | 364 | 6/0,4 | 315 |  | 84 | 280.35 | 235.494 | 0.23549 | 0.044856 |  | 0 | 455.2023 | 0
|  |  | 248 | г. Улан-Удэ | 366 | 10/0,4 | 250 |  | 74 | 222.5 | 164.65 | 0.16465 | 0.05785 | 15 | 24.3554 | 361.2717 | 4.0449
|  |  | 249 | г. Улан-Удэ | 369 | 10/0,4 | 400 |  | 56 | 356 | 199.36 | 0.19936 | 0.15664 | 15 | 24.3554 | 578.0347 | 2.5281
|  |  | 250 | г. Улан-Удэ | 371 | 10/0,4 | 160 |  | 35 | 142.4 | 49.84 | 0.04984 | 0.09256 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 251 | г. Улан-Удэ | 372 | 10/0,4 | 400 |  | 72 | 356 | 256.32 | 0.25632 | 0.09968 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 252 | г. Улан-Удэ | 373 | 10/0,4 | 400 |  | 82 | 356 | 291.92 | 0.29192 | 0.06408 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 253 | г. Улан-Удэ | 374 | 10/0,4 | 630 | 630 | 10 | 1121.4 | 112.14 | 0.11214 | 1.0093 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 254 | г. Улан-Удэ | 375 | 10/0,4 | 400 | 400 | 32 | 712 | 227.84 | 0.22784 | 0.48416 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 255 | г. Улан-Удэ | 376 | 10/0,4 | 630 |  | 45 | 560.7 | 252.315 | 0.25232 | 0.30839 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 256 | г. Улан-Удэ | 377 | 10/0,4 | 630 |  | 63 | 560.7 | 353.241 | 0.35324 | 0.20746 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 257 | г. Улан-Удэ | 380 | 10/0,4 | 400 |  | 87 | 356 | 309.72 | 0.30972 | 0.04628 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 258 | г. Улан-Удэ | 381 | 10/0,4 | 250 |  | 25 | 222.5 | 55.625 | 0.055625 | 0.16687 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 259 | г. Улан-Удэ | 382 | 10/0,4 | 250 |  | 77 | 222.5 | 171.325 | 0.17132 | 0.051175 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 260 | г. Улан-Удэ | 384 | 10/0,4 | 160 |  | 3.17 | 142.4 | 4.5141 | 0.0045141 | 0.13789 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 261 | г. Улан-Удэ | 387 | 10/0,4 | 400 |  | 42 | 356 | 149.52 | 0.14952 | 0.20648 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 262 | г. Улан-Удэ | 388 | 10/0,4 | 250 |  | 55 | 222.5 | 122.375 | 0.12237 | 0.10013 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 263 | г. Улан-Удэ | 389 | 10/0,4 | 400 |  | 83 | 356 | 295.48 | 0.29548 | 0.06052 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 264 | г. Улан-Удэ | 390 | 10/0,4 | 250 |  | 80 | 222.5 | 178 | 0.178 | 0.0445 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 265 | г. Улан-Удэ | 391 | 10/0,4 | 400 |  | 80 | 74 | 59.2 | 0.0592 | 0.0148 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 266 | г. Улан-Удэ | 392 | 10/0,4 | 400 |  | 60 | 356 | 213.6 | 0.2136 | 0.1424 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 267 | г. Улан-Удэ | 393 | 10/0,4 | 400 |  | 60.96 | 356 | 217.0176 | 0.21702 | 0.13898 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 268 | г. Улан-Удэ | 396 | 10/0,4 | 400 |  | 9.46 | 356 | 33.6776 | 0.033678 | 0.32232 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 269 | г. Улан-Удэ | 397 | 10/0,4 | 400 |  | 86 | 356 | 306.16 | 0.30616 | 0.04984 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 270 | г. Улан-Удэ | 398 | 10/0,4 | 160 |  | 19.77 | 142.4 | 28.1525 | 0.028152 | 0.11425 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 271 | г. Улан-Удэ | 399 | 10/0,4 | 400 |  | 49 | 356 | 174.44 | 0.17444 | 0.18156 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 272 | г. Улан-Удэ | 401 | 10/0,4 | 400 |  | 67 | 356 | 238.52 | 0.23852 | 0.11748 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 273 | г. Улан-Удэ | 402 | 10/0,4 | 250 |  | 86 | 222.5 | 191.35 | 0.19135 | 0.03115 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 274 | г. Улан-Удэ | 404 | 10/0,4 | 400 |  | 37 | 356 | 131.72 | 0.13172 | 0.22428 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 275 | г. Улан-Удэ | 405 | 6/0,4 | 400 | 400 | 3 | 712 | 21.36 | 0.02136 | 0.69064 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 276 | г. Улан-Удэ | 406 | 6/0,4 | 400 |  | 37 | 356 | 131.72 | 0.13172 | 0.22428 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 277 | г. Улан-Удэ | 407 | 6/0,4 | 400 |  | 72 | 356 | 256.32 | 0.25632 | 0.09968 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 278 | г. Улан-Удэ | 408 | 6/0,4 | 250 |  | 44.97 | 222.5 | 100.0582 | 0.10006 | 0.12244 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 279 | г. Улан-Удэ | 409 | 10/0,4 | 250 |  | 78 | 222.5 | 173.55 | 0.17355 | 0.04895 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 280 | г. Улан-Удэ | 410 | 10/0,4 | 250 |  | 86 | 222.5 | 191.35 | 0.19135 | 0.03115 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 281 | г. Улан-Удэ | 411 | 10/0,4 | 250 |  | 67 | 222.5 | 149.075 | 0.14907 | 0.073425 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 282 | г. Улан-Удэ | 412 | 6/0,4 | 400 | 400 | 42 | 712 | 299.04 | 0.29904 | 0.41296 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 283 | г. Улан-Удэ | 415 | 6/0,4 | 160 | 315 | 26 | 422.75 | 109.915 | 0.10992 | 0.31283 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 284 | г. Улан-Удэ | 421 | 10/0,4 | 250 | 160 | 71 | 364.9 | 259.079 | 0.25908 | 0.10582 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 285 |  | 422 | 10/0,4 | 400 |  | 49 | 356 | 174.44 | 0.17444 | 0.18156 |  |  | 578.0347
|  |  | 286 | г. Улан-Удэ | 424 | 6/0,4 | 400 | 320 | 50 | 640.8 | 320.4 | 0.3204 | 0.3204 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 287 | г. Улан-Удэ | 424.1 | 6/0,4 | 1600 | 1600 | 15 | 2848 | 427.2 | 0.4272 | 2.4208 |  | 0 | 2312.1387 | 0
|  |  | 288 | г. Улан-Удэ | 425 | 10/0,4 | 400 |  | 19 | 356 | 67.64 | 0.06764 | 0.28836 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 289 | г. Улан-Удэ | 426 | 10/0,4 | 400 |  | 33 | 356 | 117.48 | 0.11748 | 0.23852 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 290 | г. Улан-Удэ | 427 | 6/0,4 | 630 | 400 | 33 | 916.7 | 302.511 | 0.30251 | 0.61419 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 291 | г. Улан-Удэ | 431 | 6/0,4 | 630 | 400 | 31 | 916.7 | 284.177 | 0.28418 | 0.63252 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 292 | г. Улан-Удэ | 432 | 10/0,4 | 400 |  | 76 | 356 | 270.56 | 0.27056 | 0.08544 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 293 | г. Улан-Удэ | 433 | 6/0,4 | 250 | 400 | 15 | 578.5 | 86.775 | 0.086775 | 0.49173 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 294 | г. Улан-Удэ | 434 | 6/0,4 | 630 | 630 | 43 | 1121.4 | 482.202 | 0.4822 | 0.6392 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 295 | г. Улан-Удэ | 436 | 6/0,4 | 320 | 320 | 29 | 569.6 | 165.184 | 0.16518 | 0.40442 |  | 0 | 462.4277 | 0
|  |  | 296 | г. Улан-Удэ | 437 | 6/0,4 | 400 | 400 | 8 | 712 | 56.96 | 0.05696 | 0.65504 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 297 | г. Улан-Удэ | 439 | 10/0,4 | 400 |  | 19 | 356 | 67.64 | 0.06764 | 0.28836 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 298 | г. Улан-Удэ | 441 | 6/0,4 | 315 | 400 | 38 | 636.35 | 241.813 | 0.24181 | 0.39454 |  | 0 | 455.2023 | 0
|  |  | 299 | г. Улан-Удэ | 442 | 6/0,4 | 400 |  | 60 | 356 | 213.6 | 0.2136 | 0.1424 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 300 | г. Улан-Удэ | 444 | 6/0,4 | 250 |  | 33 | 222.5 | 73.425 | 0.073425 | 0.14908 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 301 |  | 446 | 10/0,4 | 400 |  | 61 | 356 | 217.16 | 0.21716 | 0.13884 |  |  | 578.0347
|  |  | 302 | г. Улан-Удэ | 448 | 10/0,4 | 400 |  | 64 | 356 | 227.84 | 0.22784 | 0.12816 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 303 | г. Улан-Удэ | 450 | 10/0,4 | 400 |  | 14.76 | 356 | 52.5456 | 0.052546 | 0.30345 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 304 | г. Улан-Удэ | 451 | 6/0,4 |  | 630 | 11 | 560.7 | 61.677 | 0.061677 | 0.49902 | 30 | 48.7108 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 305 | г. Улан-Удэ | 452 | 6/0,4 | 400 | 400 | 30 | 712 | 213.6 | 0.2136 | 0.4984 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 306 | г. Улан-Удэ | 454 | 10/0,4 | 400 |  | 60 | 356 | 213.6 | 0.2136 | 0.1424 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 307 | г. Улан-Удэ | 455 | 6/0,4 | 630 | 630 | 12 | 1121.4 | 134.568 | 0.13457 | 0.98683 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 308 | г. Улан-Удэ | 456 | 6/0,4 | 250 | 250 | 7 | 445 | 31.15 | 0.03115 | 0.41385 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 309 | г. Улан-Удэ | 457 | 6/0,4 | 100 |  | 62 | 89 | 55.18 | 0.05518 | 0.03382 |  | 0 | 144.5087 | 0
|  |  | 310 | г. Улан-Удэ | 459 | 10/0,4 | 630 |  | 37 | 560.7 | 207.459 | 0.20746 | 0.35324 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 311 | г. Улан-Удэ | 464 | 10/0,4 | 400 |  | 36 | 356 | 128.16 | 0.12816 | 0.22784 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 312 | г. Улан-Удэ | 465 | 10/0,4 | 400 |  | 38 | 356 | 135.28 | 0.13528 | 0.22072 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 313 | г. Улан-Удэ | 469 | 10/0,4 | 400 |  | 89 | 356 | 316.84 | 0.31684 | 0.03916 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 314 | г. Улан-Удэ | 470 | 10/0,4 | 250 |  | 44.6 | 222.5 | 99.235 | 0.099235 | 0.12326 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 315 | г. Улан-Удэ | 471 | 10/0,4 | 250 |  | 20 | 222.5 | 44.5 | 0.0445 | 0.178 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 316 | г. Улан-Удэ | 472 | 10/0,4 | 400 |  | 56 | 356 | 199.36 | 0.19936 | 0.15664 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 317 | г. Улан-Удэ | 473 | 10/0,4 | 630 |  | 37 | 560.7 | 207.459 | 0.20746 | 0.35324 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 318 | г. Улан-Удэ | 478 | 10/0,4 | 400 |  | 34 | 356 | 121.04 | 0.12104 | 0.23496 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 319 | г. Улан-Удэ | 480 | 6/0,4 | 400 |  | 57 | 356 | 202.92 | 0.20292 | 0.15308 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 320 | г. Улан-Удэ | 484 | 6/0,4 | 250 |  | 25 | 222.5 | 55.625 | 0.055625 | 0.16687 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 321 | г. Улан-Удэ | 485 | 10/0,4 | 400 |  | 60 | 356 | 213.6 | 0.2136 | 0.1424 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 322 | г. Улан-Удэ | 491 | 10/0,4 | 630 |  | 48 | 560.7 | 269.136 | 0.26914 | 0.29156 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 323 | г. Улан-Удэ | 498 | 6/0,4 |  | 400 | 10 | 356 | 35.6 | 0.0356 | 0.3204 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 324 | г. Улан-Удэ | 499 | 10/0,4 | 630 | 630 | 10 | 1121.4 | 112.14 | 0.11214 | 1.0093 |  | 0 | 910.4046 | 0
Начало 2018 |  |  | 325 | г. Улан-Удэ | 500 | 10/0,4 | 250 |  | 52.4 | 222.5 | 116.59 | 0.11659 | 0.10591 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 326 | г. Улан-Удэ | 502 | 10/0,4 | 160 |  | 23.5 | 142.4 | 33.464 | 0.033464 | 0.10894 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 327 | г. Улан-Удэ | 505 | 6/0,4 | 630 | 630 | 28.48 | 1121.4 | 319.3747 | 0.31937 | 0.80203 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 328 | г. Улан-Удэ | 506 | 6/0,4 | 400 | 400 | 31.57 | 712 | 224.7784 | 0.22478 | 0.48722 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 329 | г. Улан-Удэ | 508 | 6/0,4 | 250 | 160 | 60.4 | 364.9 | 220.3996 | 0.2204 | 0.1445 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 330 | г. Улан-Удэ | 511 | 10/0,4 | 630 | 400 | 24.5 | 916.7 | 224.5915 | 0.22459 | 0.69211 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 331 | г. Улан-Удэ | 512 | 10/0,4 | 250 |  | 72.67 | 222.5 | 161.6908 | 0.16169 | 0.060809 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 332 | г. Улан-Удэ | 513 | 10/0,4 | 630 |  | 26.59 | 560.7 | 149.0901 | 0.14909 | 0.41161 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 333 | г. Улан-Удэ | 514 | 10/0,4 | 315 |  | 52.2 | 280.35 | 146.3427 | 0.14634 | 0.13401 |  | 0 | 455.2023 | 0
|  |  | 334 | г. Улан-Удэ | 515 | 10/0,4 | 630 |  | 32.2 | 560.7 | 180.5454 | 0.18055 | 0.38015 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 335 | г. Улан-Удэ | 516 | 10/0,4 | 630 |  | 24.07 | 560.7 | 134.9605 | 0.13496 | 0.42574 | 15 | 24.3554 | 910.4046 | 1.6051
| нет |  | 336 | г. Улан-Удэ | 519 | 10/0,4 | 400 | 400 | 26 | 712 | 185.12 | 0.18512 | 0.52688 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 337 | г. Улан-Удэ | 520 | 10/0,4 | 400 |  | 65.4 | 356 | 232.824 | 0.23282 | 0.12318 |  | 0 | 578.0347 | 0
| нет |  | 338 | аренда | 527 | 10/0,4 | 400 | 400 | 10 | 712 | 71.2 | 0.0712 | 0.6408 |  |  | 578.0347
|  |  | 339 | г. Улан-Удэ | 525 | 6/0,4 | 315 |  | 46.2 | 280.35 | 129.5217 | 0.12952 | 0.15083 |  | 0 | 455.2023 | 0
|  |  | 340 | г. Улан-Удэ | 529 | 6/0,4 | 400 |  | 26.4 | 356 | 93.984 | 0.093984 | 0.26202 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 341 | г. Улан-Удэ | 530 | 10/0,4 | 400 | 400 | 36.8 | 712 | 262.016 | 0.26202 | 0.44998 |  | 0 | 578.0347 | 0
| нет |  | 342 | г. Улан-Удэ | 531 | 6/0,4 | 630 | 630 | 24 | 1121.4 | 269.136 | 0.26914 | 0.85226 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 343 | г. Улан-Удэ | 532 | 6/0,4 | 400 |  | 60 | 356 | 213.6 | 0.2136 | 0.1424 |  | 0 | 578.0347 | 0
| нет |  | 344 | аренда | 534 | 6/0,4 | 630 | 560 | 27 | 1059.1 | 285.957 | 0.28596 | 0.77314 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 345 | г. Улан-Удэ | 535 | 6/0,4 | 630 | 560 | 0.2 | 1059.1 | 2.1182 | 0.0021182 | 1.057 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 346 | г. Улан-Удэ | 536 | 6/0,4 | 630 | 400 | 36.2 | 916.7 | 331.8454 | 0.33185 | 0.58485 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 347 | г. Улан-Удэ | 537 | 6/0,4 | 320 | 400 | 31 | 640.8 | 198.648 | 0.19865 | 0.44215 |  | 0 | 462.4277 | 0
|  |  | 348 | г. Улан-Удэ | 538 | 6/0,4 | 315 | 400 | 23.5 | 636.35 | 149.5422 | 0.14954 | 0.48681 |  | 0 | 455.2023 | 0
|  |  | 349 | г. Улан-Удэ | 539 | 6/0,4 | 400 |  | 15.4 | 356 | 54.824 | 0.054824 | 0.30118 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 350 | г. Улан-Удэ | 540 | 6/0,4 | 315 |  | 84 | 280.35 | 235.494 | 0.23549 | 0.044856 |  | 0 | 455.2023 | 0
|  |  | 351 | г. Улан-Удэ | 541 | 6/0,4 | 400 | 400 | 16.3 | 712 | 116.056 | 0.11606 | 0.59594 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 352 | г. Улан-Удэ | 543 | 6/0,4 | 400 | 320 | 20.9 | 640.8 | 133.9272 | 0.13393 | 0.50687 | 15 | 24.3554 | 578.0347 | 2.5281
|  |  | 353 | г. Улан-Удэ | 544 | 6/0,4 | 250 |  | 30.4 | 222.5 | 67.64 | 0.06764 | 0.15486 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 354 | г. Улан-Удэ | 545 | 6/0,4 | 630 | 630 | 25.4 | 1121.4 | 284.8356 | 0.28484 | 0.83656 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 355 | г. Улан-Удэ | 548 | 10/0,4 | 400 |  | 35 | 356 | 124.6 | 0.1246 | 0.2314 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 356 | г. Улан-Удэ | 549 | 10/0,4 | 400 |  | 66 | 356 | 234.96 | 0.23496 | 0.12104 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 357 | г. Улан-Удэ | 550 | 10/0,4 | 400 | 630 | 39 | 916.7 | 357.513 | 0.35751 | 0.55919 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 358 | г. Улан-Удэ | 551 | 6/0,4 | 630 | 630 | 34.2 | 1121.4 | 383.5188 | 0.38352 | 0.73788 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 359 | г. Улан-Удэ | 552 | 6/0,4 | 630 | 400 | 43.9 | 916.7 | 402.4313 | 0.40243 | 0.51427 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 360 | г. Улан-Удэ | 553 | 6/0,4 | 400 | 400 | 11 | 712 | 78.32 | 0.07832 | 0.63368 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 361 | г. Улан-Удэ | 554 | 6/0,4 | 315 | 320 | 15 | 565.15 | 84.7725 | 0.084773 | 0.48038 |  | 0 | 455.2023 | 0
|  |  | 362 | г. Улан-Удэ | 555 | 6/0,4 | 320 |  | 34 | 284.8 | 96.832 | 0.096832 | 0.18797 |  | 0 | 462.4277 | 0
|  |  | 363 | г. Улан-Удэ | 556 | 6/0,4 | 400 | 400 | 34 | 712 | 242.08 | 0.24208 | 0.46992 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 364 | г. Улан-Удэ | 557 | 6/0,4 | 400 | 400 | 41 | 712 | 291.92 | 0.29192 | 0.42008 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 365 | г. Улан-Удэ | 558 | 6/0,4 | 400 | 400 | 31.5 | 712 | 224.28 | 0.22428 | 0.48772 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 366 | г. Улан-Удэ | 559 | 6/0,4 | 250 | 250 | 62 | 445 | 275.9 | 0.2759 | 0.1691 |  | 0 | 361.2717 | 0
| нет |  | 367 | г. Улан-Удэ | 560 | 10/0,4 | 400 | 400 | 30 | 712 | 213.6 | 0.2136 | 0.4984 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 368 | г. Улан-Удэ | 564 | 6/0,4 | 250 | 250 | 24.6 | 445 | 109.47 | 0.10947 | 0.33553 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 369 | г. Улан-Удэ | 565 | 6/0,4 | 250 |  | 10 | 222.5 | 22.25 | 0.02225 | 0.20025 |  | 0 | 361.2717 | 0
| нет |  | 370 | г. Улан-Удэ | 567 | 6/0,4 | 400 | 320 | 31 | 640.8 | 198.648 | 0.19865 | 0.44215 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 371 | г. Улан-Удэ | 568 | 6/0,4 | 630 |  | 41 | 560.7 | 229.887 | 0.22989 | 0.33081 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 372 | г. Улан-Удэ | 569 | 6/0,4 | 320 |  | 53 | 284.8 | 150.944 | 0.15094 | 0.13386 |  | 0 | 462.4277 | 0
|  |  | 373 | г. Улан-Удэ | 570 | 6/0,4 | 630 |  | 42.9 | 560.7 | 240.5403 | 0.24054 | 0.32016 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 374 | г. Улан-Удэ | 571 | 6/0,4 | 320 | 400 | 34 | 640.8 | 217.872 | 0.21787 | 0.42293 |  | 0 | 462.4277 | 0
|  |  | 375 | г. Улан-Удэ | 571.1 | 6/0,4 | 400 | 320 | 36.2 | 640.8 | 231.9696 | 0.23197 | 0.40883 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 376 | г. Улан-Удэ | 572 | 6/0,4 | 320 | 315 | 23.3 | 565.15 | 131.6799 | 0.13168 | 0.43347 |  | 0 | 462.4277 | 0
|  |  | 377 | г. Улан-Удэ | 573 | 6/0,4 | 400 | 400 | 59.3 | 712 | 422.216 | 0.42222 | 0.28978 |  | 0 | 578.0347 | 0
| нет |  | 378 | г. Улан-Удэ | 574 | 10/0,4 | 160 | 250 | 20 | 364.9 | 72.98 | 0.07298 | 0.29192 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 379 | г. Улан-Удэ | 575 | 6/0,4 | 320 | 320 | 41.9 | 569.6 | 238.6624 | 0.23866 | 0.33094 |  | 0 | 462.4277 | 0
|  |  | 380 | г. Улан-Удэ | 576 | 6/0,4 | 400 | 560 | 32.6 | 854.4 | 278.5344 | 0.27853 | 0.57587 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 381 | г. Улан-Удэ | 577 | 10/0,4 | 400 |  | 43.7 | 356 | 155.572 | 0.15557 | 0.20043 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 382 | г. Улан-Удэ | 578 | 10/0,4 | 250 | 250 | 42.6 | 445 | 189.57 | 0.18957 | 0.25543 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 383 | г. Улан-Удэ | 579 | 10/0,4 | 400 | 400 | 34.7 | 712 | 247.064 | 0.24706 | 0.46494 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 384 | г. Улан-Удэ | 580 | 10/0,4 | 400 | 400 | 73.13 | 712 | 520.6856 | 0.52069 | 0.19131 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 385 | г. Улан-Удэ | 581 | 10/0,4 | 160 |  | 19.9 | 142.4 | 28.3376 | 0.028338 | 0.11406 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 386 | г. Улан-Удэ | 582 | 10/0,4 | 400 | 250 | 25.2 | 578.5 | 145.782 | 0.14578 | 0.43272 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 387 | г. Улан-Удэ | 583 | 10/0,4 | 400 |  | 88.7 | 356 | 315.772 | 0.31577 | 0.040228 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 388 | г. Улан-Удэ | 585 | 6/0,4 | 250 |  | 33.3 | 222.5 | 74.0925 | 0.074092 | 0.14841 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 389 | г. Улан-Удэ | 588 | 10/0,4 | 400 | 400 | 32.8 | 712 | 233.536 | 0.23354 | 0.47846 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 390 | г. Улан-Удэ | 589 | 6/0,4 | 400 |  | 8.54 | 356 | 30.4024 | 0.030402 | 0.3256 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 391 | г. Улан-Удэ | 589.1 | 6/0,4 | 250 |  | 20.04 | 222.5 | 44.589 | 0.044589 | 0.17791 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 392 | г. Улан-Удэ | 590 | 10/0,4 | 400 |  | 89.4 | 356 | 318.264 | 0.31826 | 0.037736 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 393 | г. Улан-Удэ | 591 | 6/0,4 | 320 | 400 | 31.4 | 640.8 | 201.2112 | 0.20121 | 0.43959 | 10 | 16.2369 | 462.4277 | 2.1067
|  |  | 394 | г. Улан-Удэ | 593 | 6/0,4 | 250 | 250 | 33.6 | 445 | 149.52 | 0.14952 | 0.29548 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 395 | г. Улан-Удэ | 594 | 6/0,4 | 400 |  | 88.5 | 356 | 315.06 | 0.31506 | 0.04094 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 396 | г. Улан-Удэ | 595 | 6/0,4 | 400 |  | 51.9 | 356 | 184.764 | 0.18476 | 0.17124 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 397 | г. Улан-Удэ | 596 | 6/0,4 | 630 | 400 | 26.8 | 916.7 | 245.6756 | 0.24568 | 0.67102 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 398 | г. Улан-Удэ | 597 | 6/0,4 | 400 |  | 71 | 356 | 252.76 | 0.25276 | 0.10324 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 399 | г. Улан-Удэ | 598 | 10/0,4 | 250 |  | 35 | 222.5 | 77.875 | 0.077875 | 0.14463 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 400 | г. Улан-Удэ | 601 | 10/0,4 | 400 | 400 | 27.9 | 712 | 198.648 | 0.19865 | 0.51335 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 401 | г. Улан-Удэ | 604 | 6/0,4 | 250 | 250 | 20.7 | 445 | 92.115 | 0.092115 | 0.35289 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 402 | г. Улан-Удэ | 605 | 6/0,4 | 400 |  | 44.9 | 356 | 159.844 | 0.15984 | 0.19616 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 403 | г. Улан-Удэ | 606 | 6/0,4 | 400 |  | 79.6 | 356 | 283.376 | 0.28338 | 0.072624 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 404 | г. Улан-Удэ | 607 | 6/0,4 | 100 |  | 39.8 | 89 | 35.422 | 0.035422 | 0.053578 |  | 0 | 144.5087 | 0
|  |  | 405 | г. Улан-Удэ | 610 | 6/0,4 | 630 |  | 30.2 | 560.7 | 169.3314 | 0.16933 | 0.39137 |  | 0 | 910.4046 | 0
| нет |  | 406 | г. Улан-Удэ | 611 | 6/0,4 | 250 |  | 67 | 222.5 | 149.075 | 0.14907 | 0.073425 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 407 | г. Улан-Удэ | 612 | 6/0,4 | 180 |  | 55.9 | 160.2 | 89.5518 | 0.089552 | 0.070648 |  | 0 | 260.1156 | 0
|  |  | 408 | г. Улан-Удэ | 616 | 6/0,4 | 250 |  | 29.6 | 222.5 | 65.86 | 0.06586 | 0.15664 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 409 | г. Улан-Удэ | 619 | 10/0,4 | 400 | 400 | 32.7 | 712 | 232.824 | 0.23282 | 0.47918 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 410 | г. Улан-Удэ | 620 | 10/0,4 | 400 | 400 | 25 | 712 | 178 | 0.178 | 0.534 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 411 | г. Улан-Удэ | 621 | 10/0,4 | 630 |  | 15.8 | 560.7 | 88.5906 | 0.088591 | 0.47211 | 5 | 8.1185 | 910.4046 | 0.53505
|  |  | 412 | г. Улан-Удэ | 622 | 10/0,4 | 400 | 400 | 23.7 | 712 | 168.744 | 0.16874 | 0.54326 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 413 | г. Улан-Удэ | 623 | 10/0,4 | 400 |  | 25.2 | 356 | 89.712 | 0.089712 | 0.26629 | 0.084 | 0.13639 | 578.0347 | 0.014157
|  |  | 414 | г. Улан-Удэ | 624 | 6/0,4 | 400 | 400 | 32.7 | 712 | 232.824 | 0.23282 | 0.47918 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 415 | г. Улан-Удэ | 625 | 10/0,4 | 400 | 315 | 51.6 | 636.35 | 328.3566 | 0.32836 | 0.30799 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 416 | г. Улан-Удэ | 626 | 10/0,4 | 400 | 400 | 24.4 | 712 | 173.728 | 0.17373 | 0.53827 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 417 | г. Улан-Удэ | 627 | 6/0,4 | 400 | 400 | 37.3 | 712 | 265.576 | 0.26558 | 0.44642 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 418 | г. Улан-Удэ | 628 | 10/0,4 | 250 |  | 65.6 | 222.5 | 145.96 | 0.14596 | 0.07654 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 419 | г. Улан-Удэ | 629 | 6/0,4 | 250 |  | 59 | 222.5 | 131.275 | 0.13128 | 0.091225 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 420 | г. Улан-Удэ | 631 | 6/0,4 | 400 |  | 67 | 356 | 238.52 | 0.23852 | 0.11748 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 421 | г. Улан-Удэ | 633 | 10/0,4 | 400 | 400 | 30.2 | 712 | 215.024 | 0.21502 | 0.49698 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 422 | г. Улан-Удэ | 636 | 10/0,4 | 630 | 630 | 27.56 | 1121.4 | 309.0578 | 0.30906 | 0.81234 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 423 | г. Улан-Удэ | 637 | 10/0,4 | 400 | 400 | 13.4 | 712 | 95.408 | 0.095408 | 0.61659 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 424 | г. Улан-Удэ | 638 | 6/0,4 |  | 250 | 21.3 | 222.5 | 47.3925 | 0.047392 | 0.17511 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 425 | г. Улан-Удэ | 640 | 10/0,4 | 250 | 400 | 27.8 | 578.5 | 160.823 | 0.16082 | 0.41768 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 426 | г. Улан-Удэ | 641 | 10/0,4 | 400 | 400 | 39.7 | 712 | 282.664 | 0.28266 | 0.42934 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 427 | г. Улан-Удэ | 642 | 10/0,4 | 400 | 400 | 40.1 | 712 | 285.512 | 0.28551 | 0.42649 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 428 | г. Улан-Удэ | 643 | 6/0,4 | 250 |  | 61.5 | 222.5 | 136.8375 | 0.13684 | 0.085663 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 429 | г. Улан-Удэ | 644 | 10/0,4 | 400 | 400 | 14.13 | 712 | 100.6056 | 0.10061 | 0.61139 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 430 | г. Улан-Удэ | 646 | 10/0,4 | 400 | 400 | 28.2 | 712 | 200.784 | 0.20078 | 0.51122 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 431 | г. Улан-Удэ | 647 | 10/0,4 | 400 | 400 | 34.2 | 712 | 243.504 | 0.2435 | 0.4685 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 432 | г. Улан-Удэ | 648 | 10/0,4 | 250 | 250 | 21.9 | 445 | 97.455 | 0.097455 | 0.34754 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 433 | г. Улан-Удэ | 649 | 10/0,4 | 400 | 400 | 22 | 712 | 156.64 | 0.15664 | 0.55536 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 434 | г. Улан-Удэ | 650 | 10/0,4 | 400 | 400 | 43.2 | 712 | 307.584 | 0.30758 | 0.40442 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 435 | г. Улан-Удэ | 651 | 10/0,4 | 400 | 400 | 22 | 712 | 156.64 | 0.15664 | 0.55536 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 436 | г. Улан-Удэ | 652 | 10/0,4 | 250 |  | 48.9 | 222.5 | 108.8025 | 0.1088 | 0.1137 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 437 | г. Улан-Удэ | 653 | 10/0,4 | 400 | 400 | 28.3 | 712 | 201.496 | 0.2015 | 0.5105 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 438 | г. Улан-Удэ | 654 | 10/0,4 | 400 | 400 | 27.2 | 712 | 193.664 | 0.19366 | 0.51834 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 439 | г. Улан-Удэ | 655 | 10/0,4 | 250 | 250 | 42 | 445 | 186.9 | 0.1869 | 0.2581 |  | 0 | 361.2717 | 0
| нет |  | 440 | г. Улан-Удэ | 656 | 10/0,4 | 630 | 630 | 8 | 1121.4 | 89.712 | 0.089712 | 1.0317 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 441 | г. Улан-Удэ | 658 | 6/0,4 | 400 | 400 | 28.6 | 712 | 203.632 | 0.20363 | 0.50837 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 442 | г. Улан-Удэ | 660 | 10/0,4 | 400 | 400 | 34.7 | 712 | 247.064 | 0.24706 | 0.46494 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 443 | г. Улан-Удэ | 661 | 10/0,4 | 400 | 630 | 38 | 916.7 | 348.346 | 0.34835 | 0.56835 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 444 | г. Улан-Удэ | 662 | 10/0,4 | 250 |  | 36 | 222.5 | 80.1 | 0.0801 | 0.1424 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 445 | г. Улан-Удэ | 663 | 10/0,4 | 400 | 400 | 32.1 | 712 | 228.552 | 0.22855 | 0.48345 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 446 | г. Улан-Удэ | 664 | 10/0,4 | 320 | 320 | 35.3 | 569.6 | 201.0688 | 0.20107 | 0.36853 |  | 0 | 462.4277 | 0
|  |  | 447 | г. Улан-Удэ | 665 | 10/0,4 | 400 | 400 | 30.5 | 712 | 217.16 | 0.21716 | 0.49484 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 448 | г. Улан-Удэ | 667 | 10/0,4 | 400 | 400 | 58.9 | 712 | 419.368 | 0.41937 | 0.29263 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 449 | г. Улан-Удэ | 670 | 10/0,4 | 400 | 400 | 30.5 | 712 | 217.16 | 0.21716 | 0.49484 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 450 | г. Улан-Удэ | 671 | 10/0,4 | 400 | 400 | 24 | 712 | 170.88 | 0.17088 | 0.54112 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 451 | г. Улан-Удэ | 672 | 10/0,4 | 400 | 400 | 24.05 | 712 | 171.236 | 0.17124 | 0.54076 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 452 | г. Улан-Удэ | 673 | 10/0,4 | 400 | 400 | 29.7 | 712 | 211.464 | 0.21146 | 0.50054 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 453 | г. Улан-Удэ | 675 | 10/0,4 | 400 | 315 | 38.6 | 636.35 | 245.6311 | 0.24563 | 0.39072 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 454 | г. Улан-Удэ | 676 | 10/0,4 | 400 | 400 | 43.1 | 712 | 306.872 | 0.30687 | 0.40513 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 455 | г. Улан-Удэ | 677 | 10/0,4 | 400 | 400 | 31.6 | 712 | 224.992 | 0.22499 | 0.48701 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 456 | г. Улан-Удэ | 678 | 10/0,4 | 400 | 400 | 24.6 | 712 | 175.152 | 0.17515 | 0.53685 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 457 | г. Улан-Удэ | 679 | 10/0,4 | 400 | 400 | 47.5 | 712 | 338.2 | 0.3382 | 0.3738 | 6 | 9.7422 | 578.0347 | 1.0112
|  |  | 458 | г. Улан-Удэ | 680 | 10/0,4 | 630 | 630 | 41.8 | 1121.4 | 468.7452 | 0.46875 | 0.65265 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 459 | г. Улан-Удэ | 681 | 10/0,4 | 630 | 630 | 13.9 | 1121.4 | 155.8746 | 0.15587 | 0.96553 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 460 | г. Улан-Удэ | 682 | 10/0,4 | 250 | 250 | 27.1 | 445 | 120.595 | 0.12059 | 0.3244 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 461 | г. Улан-Удэ | 683 | 10/0,4 | 250 | 250 | 28.07 | 445 | 124.9115 | 0.12491 | 0.32009 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 462 | г. Улан-Удэ | 684 | 10/0,4 | 400 | 250 | 32.7 | 578.5 | 189.1695 | 0.18917 | 0.38933 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 463 | г. Улан-Удэ | 685 | 10/0,4 | 250 | 250 | 22.7 | 445 | 101.015 | 0.10101 | 0.34398 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 464 | г. Улан-Удэ | 686 | 10/0,4 | 400 | 400 | 18.02 | 712 | 128.3024 | 0.1283 | 0.5837 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 465 | г. Улан-Удэ | 687 | 10/0,4 | 400 | 400 | 29.4 | 712 | 209.328 | 0.20933 | 0.50267 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 466 | г. Улан-Удэ | 688 | 10/0,4 | 250 | 160 | 16.5 | 364.9 | 60.2085 | 0.060208 | 0.30469 |  | 0 | 361.2717 | 0
| нет |  | 467 | г. Улан-Удэ | 689 | 10/0,4 | 630 |  | 27 | 560.7 | 151.389 | 0.15139 | 0.40931 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 468 | г. Улан-Удэ | 690 | 6/0,4 | 250 | 250 | 56.4 | 445 | 250.98 | 0.25098 | 0.19402 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 469 | г. Улан-Удэ | 691 | 10/0,4 | 400 | 630 | 43.5 | 916.7 | 398.7645 | 0.39876 | 0.51794 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 470 | г. Улан-Удэ | 692 | 10/0,4 | 630 | 630 | 32.6 | 1121.4 | 365.5764 | 0.36558 | 0.75582 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 471 | г. Улан-Удэ | 693 | 10/0,4 | 630 |  | 18.02 | 560.7 | 101.0381 | 0.10104 | 0.45966 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 472 | г. Улан-Удэ | 694 | 10/0,4 | 250 | 250 | 26.3 | 445 | 117.035 | 0.11704 | 0.32797 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 473 | г. Улан-Удэ | 695 | 10/0,4 | 630 | 630 | 36.12 | 1121.4 | 405.0497 | 0.40505 | 0.71635 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 474 | г. Улан-Удэ | 696 | 10/0,4 | 630 | 630 | 13.1 | 1121.4 | 146.9034 | 0.1469 | 0.9745 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 475 | г. Улан-Удэ | 697 | 10/0,4 | 400 | 400 | 43.02 | 712 | 306.3024 | 0.3063 | 0.4057 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 476 | г. Улан-Удэ | 698 | 10/0,4 |  | 400 | 92.6 | 356 | 329.656 | 0.32966 | 0.026344 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 477 | г. Улан-Удэ | 699 | 10/0,4 | 400 | 400 | 23.5 | 712 | 167.32 | 0.16732 | 0.54468 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 478 | г. Улан-Удэ | 700 | 10/0,4 | 400 | 400 | 17.2 | 712 | 122.464 | 0.12246 | 0.58954 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 479 | аренда | 701 | 10/0,4 | 400 |  | 6.98 | 356 | 24.8488 | 0.024849 | 0.33115 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 480 | г. Улан-Удэ | 703 | 6/0,4 | 630 |  | 67.14 | 560.7 | 376.454 | 0.37645 | 0.18425 |  |  | 910.4046
|  |  | 481 | г. Улан-Удэ | 704 | 10/0,4 | 320 | 400 | 21.54 | 640.8 | 138.0283 | 0.13803 | 0.50277 |  | 0 | 462.4277 | 0
|  |  | 482 | г. Улан-Удэ | 709 | 10/0,4 | 400 | 400 | 34.63 | 712 | 246.5656 | 0.24657 | 0.46543 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 483 | г. Улан-Удэ | 710 | 10/0,4 | 320 | 320 | 23.85 | 569.6 | 135.8496 | 0.13585 | 0.43375 |  | 0 | 462.4277 | 0
| нет |  | 484 | г. Улан-Удэ | 714 | 10/0,4 | 400 | 400 | 26 | 712 | 185.12 | 0.18512 | 0.52688 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 485 | г. Улан-Удэ | 718 | 10/0,4 | 400 |  | 68.57 | 356 | 244.1092 | 0.24411 | 0.11189 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 486 | г. Улан-Удэ | 720 | 10/0,4 | 400 | 400 | 38.24 | 712 | 272.2688 | 0.27227 | 0.43973 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 487 | г. Улан-Удэ | 725 | 10/0,4 | 400 | 400 | 20.65 | 712 | 147.028 | 0.14703 | 0.56497 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 488 | г. Улан-Удэ | 727 | 6/0,4 | 100 |  | 28.94 | 89 | 25.7566 | 0.025757 | 0.063243 |  | 0 | 144.5087 | 0
|  |  | 489 | г. Улан-Удэ | 728 | 6/0,4 | 400 |  | 29.53 | 356 | 105.1268 | 0.10513 | 0.25087 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 491 | г. Улан-Удэ | 730 | 6/0,4 | 630 |  | 28.5 | 560.7 | 159.7995 | 0.1598 | 0.4009 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 492 | г. Улан-Удэ | 731 | 6/0,4 | 250 |  | 77.19 | 222.5 | 171.7477 | 0.17175 | 0.050752 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 493 | г. Улан-Удэ | 733 | 10/0,4 | 400 | 400 | 23.39 | 712 | 166.5368 | 0.16654 | 0.54546 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 494 | г. Улан-Удэ | 734 | 6/0,4 | 400 | 400 | 26.12 | 712 | 185.9744 | 0.18597 | 0.52603 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 495 | г. Улан-Удэ | 736 | 10/0,4 | 400 | 400 | 44.95 | 712 | 320.044 | 0.32004 | 0.39196 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 496 | г. Улан-Удэ | 737 | 10/0,4 | 400 | 400 | 14.62 | 712 | 104.0944 | 0.10409 | 0.60791 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 497 | г. Улан-Удэ | 738 | 10/0,4 | 630 | 630 | 26.68 | 1121.4 | 299.1895 | 0.29919 | 0.82221 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 498 | г. Улан-Удэ | 740 | 10/0,4 | 400 |  | 30.22 | 356 | 107.5832 | 0.10758 | 0.24842 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 499 | г. Улан-Удэ | 741 | 10/0,4 | 630 | 630 | 10.77 | 1121.4 | 120.7748 | 0.12077 | 1.0006 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 500 | г. Улан-Удэ | 743 | 10/0,4 | 250 |  | 33.15 | 222.5 | 73.7588 | 0.073759 | 0.14874 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 501 | г. Улан-Удэ | 747 | 10/0,4 | 400 | 400 | 16.2 | 712 | 115.344 | 0.11534 | 0.59666 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 502 | г. Улан-Удэ | 748 | 10/0,4 | 160 |  | 59.31 | 142.4 | 84.4574 | 0.084457 | 0.057943 |  | 0 | 231.2139 | 0
| нет.аренда |  |  |  | 761 | 10/0,4 | 400 |  |  | 356 | 0 | 0 | 0.356
| нет.аренда |  | 503 | аренда | 772 | 10/0,4 | 250 |  | 18 | 222.5 | 40.05 | 0.04005 | 0.18245 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 504 | г. Улан-Удэ | 773 | 10/0,4 | 250 | 250 | 13.9 | 445 | 61.855 | 0.061855 | 0.38315 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 505 | г. Улан-Удэ | 776 | 6/0,4 | 400 | 400 | 65.66 | 712 | 467.4992 | 0.4675 | 0.2445 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 506 | г. Улан-Удэ | 781 | 10/0,4 | 250 | 250 | 35.5 | 445 | 157.975 | 0.15798 | 0.28702 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 507 | г. Улан-Удэ | 782 | 6/0,4 | 250 |  | 87.63 | 222.5 | 194.9767 | 0.19498 | 0.027523 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 508 | г. Улан-Удэ | 783 | 6/0,4 | 320 | 320 | 9.27 | 569.6 | 52.8019 | 0.052802 | 0.5168 |  | 0 | 462.4277 | 0
| нет.аренда |  | 509 | аренда | 784 | 10/0,4 | 250 | 250 | 36 | 445 | 160.2 | 0.1602 | 0.2848 |  | 0 | 361.2717 | 0
[5 empty] | 785 | 10/0,4 | 400 | 400 | 7.86 | 712 | 55.9632 | 0.055963
|  |  | 510 | г. Улан-Удэ | 786 | 6/0,4 | 250 | 250 | 20.36 | 445 | 90.602 | 0.090602 | 0.3544 |  | 0 | 361.2717 | 0
| нет |  | 511 | г. Улан-Удэ | 787 | 10/0,4 | 250 |  | 90 | 222.5 | 200.25 | 0.20025 | 0.02225 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 512 | г. Улан-Удэ | 788 | 6/0,4 | 400 | 320 | 23.05 | 640.8 | 147.7044 | 0.1477 | 0.4931 |  | 0 | 578.0347 | 0
| нет |  | 513 | г. Улан-Удэ | 789 | 6/0,4 | 160 | 160 | 26 | 284.8 | 74.048 | 0.074048 | 0.21075 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 514 | г. Улан-Удэ | 790 | 10/0,4 | 400 |  | 53.75 | 356 | 191.35 | 0.19135 | 0.16465 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 515 | г. Улан-Удэ | 792 | 6/0,4 | 160 |  | 7.5 | 142.4 | 10.68 | 0.01068 | 0.13172 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 516 | г. Улан-Удэ | 793 | 10/0,4 | 250 |  | 63.9 | 222.5 | 142.1775 | 0.14218 | 0.080322 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 517 | г. Улан-Удэ | 794 | 6/0,4 | 400 | 630 | 29.7 | 916.7 | 272.2599 | 0.27226 | 0.64444 | 15 | 24.3554 | 578.0347 | 2.5281
|  |  | 518 | г. Улан-Удэ | 795 | 6/0,4 | 400 |  | 2.71 | 356 | 9.6476 | 0.0096476 | 0.34635 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 519 | г. Улан-Удэ | 796 | 6/0,4 | 400 |  | 11.25 | 356 | 40.05 | 0.04005 | 0.31595 |  | 0 | 578.0347 | 0
| нет.аренда |  |  |  | 797 | 10/0,4 | 400 |  |  | 356 | 0 | 0 | 0.356
|  |  | 520 | г. Улан-Удэ | 798 | 6/0,4 | 250 | 250 | 32.5 | 445 | 144.625 | 0.14463 | 0.30038 |  | 0 | 361.2717 | 0
| нет |  | 521 | г. Улан-Удэ | 799 | 6/0,4 | 400 | 400 | 19 | 712 | 135.28 | 0.13528 | 0.57672 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 522 | г. Улан-Удэ | 800 | 6/0,4 | 160 | 250 | 20.7 | 364.9 | 75.5343 | 0.075534 | 0.28937 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 523 | г. Улан-Удэ | 807 | 10/0,4 | 400 | 400 | 27.4 | 712 | 195.088 | 0.19509 | 0.51691 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 524 | г. Улан-Удэ | 809 | 10/0,4 | 160 |  | 1.88 | 142.4 | 2.6771 | 0.0026771 | 0.13972 |  | 0 | 231.2139 | 0
| нет |  | 525 | г. Улан-Удэ | 810 | 6/0,4 | 250 | 250 | 34 | 445 | 151.3 | 0.1513 | 0.2937 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 526 |  | 811 | 10/0,4 | 160 |  | 3.24 | 142.4 | 4.6138 | 0.0046138 | 0.13779 |  |  | 231.2139
|  |  | 527 | аренда | 814 | 10/0,4 | 630 | 630 | 10.82 | 1121.4 | 121.3355 | 0.12134 | 1.0001 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 528 | г. Улан-Удэ | 815 | 10/0,4 | 400 |  | 59.23 | 356 | 210.8588 | 0.21086 | 0.14514 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 529 | г. Улан-Удэ | 816 | 10/0,4 | 400 |  | 26.7 | 356 | 95.052 | 0.095052 | 0.26095 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 530 | г. Улан-Удэ | 818 | 10/0,4 | 250 | 250 | 29.18 | 445 | 129.851 | 0.12985 | 0.31515 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 531 | г. Улан-Удэ | 821 | 10/0,4 | 400 | 400 | 25.29 | 712 | 180.0648 | 0.18006 | 0.53194 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 532 | г. Улан-Удэ | 822 | 10/0,4 | 630 | 630 | 16.3 | 1121.4 | 182.7882 | 0.18279 | 0.93861 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 533 | г. Улан-Удэ | 823 | 10/0,4 | 400 | 400 | 26.3 | 712 | 187.256 | 0.18726 | 0.52474 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 534 | г. Улан-Удэ | 824 | 10/0,4 | 630 | 400 | 8.35 | 916.7 | 76.5444 | 0.076544 | 0.84016 |  | 0 | 910.4046 | 0
[5 empty] | 826 | 6/0,4 | 630 | 250 | 5.99 | 783.2 | 46.9137 | 0.046914 | 0.73629
|  |  | 535 | г. Улан-Удэ | 827 | 6/0,4 | 630 | 400 | 43.31 | 916.7 | 397.0228 | 0.39702 | 0.51968 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 536 | г. Улан-Удэ | 829 | 6/0,4 | 250 |  | 54.57 | 222.5 | 121.4183 | 0.12142 | 0.10108 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 537 | г. Улан-Удэ | 831 | 10/0,4 | 400 |  | 21.8 | 356 | 77.608 | 0.077608 | 0.27839 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 538 | г. Улан-Удэ | 836 | 10/0,4 | 160 | 160 | 9.09 | 284.8 | 25.8883 | 0.025888 | 0.25891 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 539 | г. Улан-Удэ | 838 | 10/0,4 | 400 |  | 50.92 | 356 | 181.2752 | 0.18128 | 0.17472 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 540 | г. Улан-Удэ | 842 | 10/0,4 | 400 |  | 33.6 | 356 | 119.616 | 0.11962 | 0.23638 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 541 | аренда | 843 | 10/0,4 | 400 |  | 24.6 | 356 | 87.576 | 0.087576 | 0.26842 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 542 | г. Улан-Удэ | 850 | 6/0,4 | 630 |  | 53.4 | 560.7 | 299.4138 | 0.29941 | 0.26129 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 543 | г. Улан-Удэ | 851 | 6/0,4 | 160 |  | 7.36 | 142.4 | 10.4806 | 0.010481 | 0.13192 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 544 | г. Улан-Удэ | 853 | 10/0,4 | 400 | 400 | 15.3 | 712 | 108.936 | 0.10894 | 0.60306 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 545 | г. Улан-Удэ | 854 | 10/0,4 | 400 |  | 24.63 | 356 | 87.6828 | 0.087683 | 0.26832 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 546 | г. Улан-Удэ | 855 | 6/0,4 | 250 |  | 41.18 | 222.5 | 91.6255 | 0.091625 | 0.13087 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 547 | г. Улан-Удэ | 856 | 10/0,4 | 250 |  | 25.76 | 222.5 | 57.316 | 0.057316 | 0.16518 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 548 | г. Улан-Удэ | 857 | 10/0,4 | 250 | 250 | 7.16 | 445 | 31.862 | 0.031862 | 0.41314 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 549 | г. Улан-Удэ | 860 | 10/0,4 | 630 |  | 13.3 | 560.7 | 74.5731 | 0.074573 | 0.48613 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 550 | г. Улан-Удэ | 861 | 6/0,4 | 400 | 400 | 23.13 | 712 | 164.6856 | 0.16469 | 0.54731 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 551 | аренда | 862 | 6/0,4 | 400 | 400 | 23.82 | 712 | 169.5984 | 0.1696 | 0.5424 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 552 | г. Улан-Удэ | 865 | 10/0,4 | 400 | 400 | 42.85 | 712 | 305.092 | 0.30509 | 0.40691 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 553 | г. Улан-Удэ | 873 | 10/0,4 | 400 | 630 | 11.65 | 916.7 | 106.7956 | 0.1068 | 0.8099 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 554 | г. Улан-Удэ | 874 | 10/0,4 | 250 | 250 | 17.54 | 445 | 78.053 | 0.078053 | 0.36695 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 555 | аренда | 882 | 10/0,4 | 400 | 400 | 13.21 | 712 | 94.0552 | 0.094055 | 0.61794 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 556 | аренда | 884 | 10/0,4 | 250 | 250 | 27.47 | 445 | 122.2415 | 0.12224 | 0.32276 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 558 | г. Улан-Удэ | 886 | 10/0,4 | 400 |  | 56.9 | 356 | 202.564 | 0.20256 | 0.15344 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 559 | г. Улан-Удэ | 891 | 10/0,4 | 400 | 630 | 10.03 | 916.7 | 91.945 | 0.091945 | 0.82475 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 560 | г. Улан-Удэ | 892 | 10/0,4 | 630 | 250 | 17.7 | 783.2 | 138.6264 | 0.13863 | 0.64457 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 561 | г. Улан-Удэ | 893 | 10/0,4 | 250 | 250 | 38.64 | 445 | 171.948 | 0.17195 | 0.27305 |  | 0 | 361.2717 | 0
| нет |  | 562 | г. Улан-Удэ | 895 | 6/0,4 | 400 | 560 | 30 | 854.4 | 256.32 | 0.25632 | 0.59808 | 10 | 16.2369 | 578.0347 | 1.6854
|  |  | 563 | аренда | 896 | 10/0,4 | 160 |  | 73.19 | 142.4 | 104.2226 | 0.10422 | 0.038177 | 10 | 16.2369 | 231.2139 | 4.2135
[5 empty] | 900 | 6/0,4 | 400 |  | 6.75 | 356 | 24.03 | 0.02403 | 0.33197
| нет |  |  |  | 905 | 6/0,4 | 250 | 250 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0.445
|  |  | 564 | г. Улан-Удэ | 907 | 10/0,4 | 160 |  | 49.9 | 142.4 | 71.0576 | 0.071058 | 0.071342 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 565 | г. Улан-Удэ | 908 | 6/0,4 | 160 | 160 | 7.36 | 284.8 | 20.9613 | 0.020961 | 0.26384 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 566 | г. Улан-Удэ | 909 | 6/0,4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 567 | г. Улан-Удэ | 910 | 6/0,4 | 250 |  | 28.62 | 222.5 | 63.6795 | 0.063679 | 0.15882 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 568 | г. Улан-Удэ | 911 | 6/0,4 | 250 | 250 | 37.9 | 445 | 168.655 | 0.16865 | 0.27635 | 15 | 24.3554 | 361.2717 | 4.0449
|  |  | 569 | г. Улан-Удэ | 912 | 6/0,4 | 250 |  | 12.7 | 222.5 | 28.2575 | 0.028258 | 0.19424 | 15 | 24.3554 | 361.2717 | 4.0449
|  |  | 570 | г. Улан-Удэ | 913 | 6/0,4 | 400 | 400 | 39.4 | 712 | 280.528 | 0.28053 | 0.43147 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 571 | г. Улан-Удэ | 914 | 6/0,4 | 400 | 250 | 98.5 | 578.5 | 569.8225 | 0.56982 | 0.0086775 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 572 | г. Улан-Удэ | 916 | 10/0,4 | 160 |  | 0.46 | 142.4 | 0.65504 | 0.00065504 | 0.14174 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 573 |  | 920 | 6/0,4 | 630 | 630 | 15.5 | 1121.4 | 173.817 | 0.17382 | 0.94758 |  |  | 910.4046
|  |  | 574 | г. Улан-Удэ | 922 | 10/0,4 | 160 |  | 9.38 | 142.4 | 13.3571 | 0.013357 | 0.12904 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 575 | г. Улан-Удэ | 923 | 10/0,4 | 100 |  | 31.02 | 89 | 27.6078 | 0.027608 | 0.061392 |  | 0 | 144.5087 | 0
[5 empty] | 924 | 6/0,4 | 400 |  | 15.05 | 356 | 53.578 | 0.053578 | 0.30242
|  |  | 576 | г. Улан-Удэ | 926 | 10/0,4 | 400 |  | 50.69 | 356 | 180.4564 | 0.18046 | 0.17554 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 577 | г. Улан-Удэ | 928 | 6/0,4 | 400 | 400 | 3.04 | 712 | 21.6448 | 0.021645 | 0.69036 |  | 0 | 578.0347 | 0
[5 empty] | 930 | 10/0,4 | 100 |  | 4.93 | 89 | 4.3877 | 0.0043877 | 0.084612
[5 empty] | 932 | 10/0,4 | 160 |  | 13.28 | 142.4 | 18.9107 | 0.018911 | 0.12349
|  |  | 578 | г. Улан-Удэ | 935 | 10/0,4 | 400 |  | 20.8 | 356 | 74.048 | 0.074048 | 0.28195 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 579 | г. Улан-Удэ | 936 | 10/0,4 | 400 |  | 22.6 | 356 | 80.456 | 0.080456 | 0.27554 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 580 | г. Улан-Удэ | 937 | 10/0,4 | 400 |  | 17.9 | 356 | 63.724 | 0.063724 | 0.29228 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 581 | г. Улан-Удэ | 938 | 10/0,4 | 400 |  | 40.7 | 356 | 144.892 | 0.14489 | 0.21111 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 582 | г. Улан-Удэ | 939 | 10/0,4 | 160 |  | 18.9 | 142.4 | 26.9136 | 0.026914 | 0.11549 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 583 | г. Улан-Удэ | 940 | 10/0,4 | 250 |  | 19.4 | 222.5 | 43.165 | 0.043165 | 0.17933 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 584 | г. Улан-Удэ | 941 | 10/0,4 | 400 |  | 30.2 | 356 | 107.512 | 0.10751 | 0.24849 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 585 | г. Улан-Удэ | 942 | 10/0,4 | 400 | 400 | 20.9 | 712 | 148.808 | 0.14881 | 0.56319 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 586 | г. Улан-Удэ | 943 | 10/0,4 | 400 | 630 | 26.89 | 916.7 | 246.5006 | 0.2465 | 0.6702 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 587 | г. Улан-Удэ | 944 | 10/0,4 | 400 |  | 24 | 356 | 85.44 | 0.08544 | 0.27056 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 588 | г. Улан-Удэ | 946 | 10/0,4 | 400 | 400 | 6.21 | 712 | 44.2152 | 0.044215 | 0.66778 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 589 | г. Улан-Удэ | 947 | 10/0,4 | 400 |  | 9.57 | 356 | 34.0692 | 0.034069 | 0.32193 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 590 | г. Улан-Удэ | 948 | 10/0,4 | 250 | 400 | 54.37 | 578.5 | 314.5304 | 0.31453 | 0.26397 | 20 | 32.4739 | 361.2717 | 5.3933
|  |  | 591 | г. Улан-Удэ | 951 | 10/0,4 | 250 |  | 30.9 | 222.5 | 68.7525 | 0.068752 | 0.15375 | 10 | 16.2369 | 361.2717 | 2.6966
|  |  | 592 | г. Улан-Удэ | 953 | 10/0,4 | 160 | 160 | 49 | 284.8 | 139.552 | 0.13955 | 0.14525 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 593 | г. Улан-Удэ | 954 | 10/0,4 | 250 | 400 | 33 | 578.5 | 190.905 | 0.1909 | 0.3876 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 594 | г. Улан-Удэ | 957 | 10/0,4 | 250 | 250 | 19.9 | 445 | 88.555 | 0.088555 | 0.35645 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 595 | г. Улан-Удэ | 958 | 10/0,4 | 250 | 250 | 34.3 | 445 | 152.635 | 0.15263 | 0.29236 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 596 | г. Улан-Удэ | 959 | 10/0,4 | 400 | 400 | 26.7 | 712 | 190.104 | 0.1901 | 0.5219 | 10 | 16.2369 | 578.0347 | 1.6854
|  |  | 597 | г. Улан-Удэ | 960 | 10/0,4 | 400 | 400 | 41.4 | 712 | 294.768 | 0.29477 | 0.41723 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 598 | г. Улан-Удэ | 961 | 10/0,4 | 400 | 400 | 33.8 | 712 | 240.656 | 0.24066 | 0.47134 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 599 | г. Улан-Удэ | 962 | 10/0,4 | 630 | 630 | 21.7 | 1121.4 | 243.3438 | 0.24334 | 0.87806 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 600 | г. Улан-Удэ | 963 | 10/0,4 | 63 |  | 37.4 | 56.07 | 20.9702 | 0.02097 | 0.0351 |  | 0 | 91.0405 | 0
|  |  | 601 | г. Улан-Удэ | 974 | 10/0,4 | 630 | 630 | 4.1 | 1121.4 | 45.9774 | 0.045977 | 1.0754 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 602 | г. Улан-Удэ | 975 | 10/0,4 | 160 | 160 | 31.8 | 284.8 | 90.5664 | 0.090566 | 0.19423 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 603 | г. Улан-Удэ | 976 | 10/0,4 | 160 | 160 | 21.4 | 284.8 | 60.9472 | 0.060947 | 0.22385 | 10 | 16.2369 | 231.2139 | 4.2135
|  |  | 604 | г. Улан-Удэ | 977 | 10/0,4 | 160 | 160 | 30.7 | 284.8 | 87.4336 | 0.087434 | 0.19737 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 605 | г. Улан-Удэ | 979 | 10/0,4 | 630 | 630 | 4.4 | 1121.4 | 49.3416 | 0.049342 | 1.0721 | 10 | 16.2369 | 910.4046 | 1.0701
|  |  | 606 | г. Улан-Удэ | 983 | 10/0,4 | 400 |  | 71.9 | 356 | 255.964 | 0.25596 | 0.10004 | 20 | 32.4739 | 578.0347 | 3.3708
|  |  | 607 | г. Улан-Удэ | 989 | 10/0,4 | 400 |  | 11.8 | 356 | 42.008 | 0.042008 | 0.31399 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 608 | г. Улан-Удэ | 990 | 10/0,4 | 250 |  | 38.6 | 222.5 | 85.885 | 0.085885 | 0.13661 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 609 | г. Улан-Удэ | 998 | 10/0,4 | 400 |  | 24.5 | 356 | 87.22 | 0.08722 | 0.26878 | 20 | 32.4739 | 578.0347 | 3.3708
|  |  | 610 | г. Улан-Удэ | 1001 | 10/0,4 | 400 |  | 29.5 | 356 | 105.02 | 0.10502 | 0.25098 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 611 | г. Улан-Удэ | 1002 | 10/0,4 | 250 |  | 77.38 | 222.5 | 172.1705 | 0.17217 | 0.050329 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 612 | г. Улан-Удэ | 1003 | 10/0,4 | 250 |  | 75.07 | 222.5 | 167.0307 | 0.16703 | 0.055469 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 613 | г. Улан-Удэ | 1004 | 10/0,4 | 250 |  | 26.13 | 222.5 | 58.1393 | 0.058139 | 0.16436 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 614 | г. Улан-Удэ | 1005 | 10/0,4 | 160 |  | 51.89 | 142.4 | 73.8914 | 0.073891 | 0.068509 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 615 | г. Улан-Удэ | 1006 | 10/0,4 | 400 |  | 42.27 | 356 | 150.4812 | 0.15048 | 0.20552 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 616 | г. Улан-Удэ | 1007 | 10/0,4 | 250 |  | 49.4 | 222.5 | 109.915 | 0.10992 | 0.11258 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 617 | г. Улан-Удэ | 1008 | 10/0,4 | 250 |  | 76.45 | 222.5 | 170.1012 | 0.1701 | 0.052399 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 618 | г. Улан-Удэ | 1009 | 10/0,4 | 400 |  | 38.4 | 356 | 136.704 | 0.1367 | 0.2193 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 619 | г. Улан-Удэ | 1010 | 10/0,4 | 250 |  | 13.9 | 222.5 | 30.9275 | 0.030928 | 0.19157 | 15 | 24.3554 | 361.2717 | 4.0449
|  |  | 620 | г. Улан-Удэ | 1011 | 10/0,4 | 250 |  | 27.8 | 222.5 | 61.855 | 0.061855 | 0.16065 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 621 | г. Улан-Удэ | 1012 | 10/0,4 | 250 |  | 69.34 | 222.5 | 154.2815 | 0.15428 | 0.068218 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 622 | г. Улан-Удэ | 1013 | 10/0,4 | 160 |  | 59.6 | 142.4 | 84.8704 | 0.08487 | 0.05753 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 623 | г. Улан-Удэ | 1013.1 | 10/0,4 | 400 |  | 41.9 | 356 | 149.164 | 0.14916 | 0.20684 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 624 | г. Улан-Удэ | 1014 | 10/0,4 | 250 |  | 68.6 | 222.5 | 152.635 | 0.15263 | 0.069865 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 625 | г. Улан-Удэ | 1016 | 10/0,4 | 250 |  | 39.7 | 222.5 | 88.3325 | 0.088332 | 0.13417 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 626 | г. Улан-Удэ | 1017 | 10/0,4 | 160 |  | 80.5 | 142.4 | 114.632 | 0.11463 | 0.027768 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 627 | г. Улан-Удэ | 1018 | 10/0,4 | 400 |  | 37.2 | 356 | 132.432 | 0.13243 | 0.22357 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 628 | г. Улан-Удэ | 1019 | 10/0,4 | 400 |  | 91.23 | 356 | 324.7788 | 0.32478 | 0.031221 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 629 | г. Улан-Удэ | 1020 | 10/0,4 | 250 |  | 68.2 | 222.5 | 151.745 | 0.15174 | 0.070755 | 25 | 40.5923 | 361.2717 | 6.7416
|  |  | 630 | г. Улан-Удэ | 1021 | 10/0,4 | 630 | 630 | 7.69 | 1121.4 | 86.2357 | 0.086236 | 1.0352 | 15 | 24.3554 | 910.4046 | 1.6051
| нет |  | 631 | г. Улан-Удэ | 1022 | 10/0,4 |  | 250 | 38 | 222.5 | 84.55 | 0.08455 | 0.13795 | 15 | 24.3554 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 632 | г. Улан-Удэ | 1023 | 10/0,4 | 400 | 400 | 16.23 | 712 | 115.5576 | 0.11556 | 0.59644 | 15 | 24.3554 | 578.0347 | 2.5281
|  |  | 633 | г. Улан-Удэ | 1024 | 10/0,4 | 250 | 400 | 10.84 | 578.5 | 62.7094 | 0.062709 | 0.51579 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 634 | г. Улан-Удэ | 1025 | 10/0,4 | 630 | 630 | 16.12 | 1121.4 | 180.7697 | 0.18077 | 0.94063 | 10 | 16.2369 | 910.4046 | 1.0701
|  |  | 635 | г. Улан-Удэ | 1026 | 10/0,4 | 630 | 630 | 26.45 | 1121.4 | 296.6103 | 0.29661 | 0.82479 | 10 | 16.2369 | 910.4046 | 1.0701
| нет |  | 636 | г. Улан-Удэ | 1027 | 10/0,4 | 400 |  | 37 | 356 | 131.72 | 0.13172 | 0.22428 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 637 | г. Улан-Удэ | 1028 | 10/0,4 | 400 | 400 | 34.23 | 712 | 243.7176 | 0.24372 | 0.46828 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 638 | г. Улан-Удэ | 1029 | 10/0,4 | 630 |  | 43.08 | 560.7 | 241.5496 | 0.24155 | 0.31915 | 10 | 16.2369 | 910.4046 | 1.0701
| новый замер |  | 639 | г. Улан-Удэ | 1030 | 10/0,4 | 400 |  | 19.9 | 356 | 70.844 | 0.070844 | 0.28516 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 640 | г. Улан-Удэ | 1031 | 10/0,4 | 630 | 630 | 16.1 | 1121.4 | 180.5454 | 0.18055 | 0.94085 | 30 | 48.7108 | 910.4046 | 3.2103
|  |  | 641 | г. Улан-Удэ | 1032 | 10/0,4 | 400 | 630 | 33.7 | 916.7 | 308.9279 | 0.30893 | 0.60777 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 642 | г. Улан-Удэ | 1033 | 10/0,4 | 250 |  | 27.4 | 222.5 | 60.965 | 0.060965 | 0.16153 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 643 | г. Улан-Удэ | 1038 | 10/0,4 | 400 |  | 41.3 | 356 | 147.028 | 0.14703 | 0.20897 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 644 | г. Улан-Удэ | 1039 | 10/0,4 | 250 |  | 149.3 | 222.5 | 332.1925 | 0.33219 | -0.10969 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 645 | г. Улан-Удэ | 1042 | 10/0,4 | 315 |  | 132.3 | 280.35 | 370.9031 | 0.3709 | -0.090553 | 15 | 24.3554 | 455.2023 | 3.2103
|  |  | 646 | г. Улан-Удэ | 1043 | 10/0,4 | 400 |  | 47.69 | 356 | 169.7764 | 0.16978 | 0.18622 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 647 | г. Улан-Удэ | 1044 | 10/0,4 | 250 | 0 | 81.2 | 222.5 | 180.67 | 0.18067 | 0.04183 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 648 | г. Улан-Удэ | 1045 | 10/0,4 | 400 |  | 90.02 | 356 | 320.4712 | 0.32047 | 0.035529 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 649 | г. Улан-Удэ | 1046 | 10/0,4 | 400 | 400 | 26.8 | 712 | 190.816 | 0.19082 | 0.52118 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 650 | г. Улан-Удэ | 1048 | 10/0,4 | 400 |  | 54.09 | 356 | 192.5604 | 0.19256 | 0.16344 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 651 | г. Улан-Удэ | 1050 | 10/0,4 | 400 | 400 | 53.26 | 712 | 379.2112 | 0.37921 | 0.33279 | 10 | 16.2369 | 578.0347 | 1.6854
|  |  | 652 | г. Улан-Удэ | 1059 | 6/0,4 | 250 | 0 | 68.05 | 222.5 | 151.4112 | 0.15141 | 0.071089 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 653 | г. Улан-Удэ | 1060 | 6/0,4 | 160 | 0 | 24.1 | 142.4 | 34.3184 | 0.034318 | 0.10808 | 10 | 16.2369 | 231.2139 | 4.2135
|  |  | 654 | аренда | 1061 | 10/0,4 | 100 |  | 12.5 | 89 | 11.125 | 0.011125 | 0.077875 |  | 0 | 144.5087 | 0
|  |  | 655 | аренда | 1066 | 10/0,4 | 160 |  | 60.29 | 142.4 | 85.853 | 0.085853 | 0.056547 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 656 | г. Улан-Удэ | 1069 | 10/0,4 | 160 |  | 41.56 | 142.4 | 59.1814 | 0.059181 | 0.083219 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 657 | г. Улан-Удэ | 1070 | 10/0,4 | 400 | 0 | 42.04 | 356 | 149.6624 | 0.14966 | 0.20634 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 658 | г. Улан-Удэ | 1072 | 10/0,4 | 250 | 250 | 42.9 | 445 | 190.905 | 0.1909 | 0.2541 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 659 | аренда | 1073 | 10/0,4 | 250 |  | 28.8 | 222.5 | 64.08 | 0.06408 | 0.15842 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 660 | аренда | 1077 | 6/0,4 | 0 |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 661 | аренда | 1078 | 10/0,4 | 100 | 0 | 26 | 89 | 23.14 | 0.02314 | 0.06586 |  | 0 | 144.5087 | 0
|  |  | 662 | г. Улан-Удэ | 1079 | 10/0,4 | 160 | 0 | 20 | 142.4 | 28.48 | 0.02848 | 0.11392 |  |  | 231.2139
|  |  | 663 | г. Улан-Удэ | 1080 | 6/0,4 | 250 |  | 41.09 | 222.5 | 91.4253 | 0.091425 | 0.13107 | 10 | 16.2369 | 361.2717 | 2.6966
| нет |  | 664 | аренда | 1081 | 6/0,4 | 400 |  | 46 | 356 | 163.76 | 0.16376 | 0.19224 |  |  | 578.0347
[5 empty] | 1083 | 6/0,4 | 400 |  | 22.9 | 356 | 81.524 | 0.081524 | 0.27448
|  |  | 665 | г. Улан-Удэ | 1085 | 10/0,4 | 400 | 0 | 24.9 | 356 | 88.644 | 0.088644 | 0.26736 |  |  | 578.0347
|  |  | 666 | г. Улан-Удэ | 1087 | 10/0,4 | 160 | 0 | 53.8 | 142.4 | 76.6112 | 0.076611 | 0.065789 | 10 | 16.2369 | 231.2139 | 4.2135
|  |  | 667 | г. Улан-Удэ | 1093 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 3.27 | 1780 | 58.206 | 0.058206 | 1.7218 | 15 | 24.3554 | 1445.0867 | 1.0112
|  |  | 668 | г. Улан-Удэ | 1101 | 10/0,4 | 400 | 0 | 87.5 | 356 | 311.5 | 0.3115 | 0.0445 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 669 | аренда | 1103 | 10/0,4 | 400 | 400 | 14.56 | 712 | 103.6672 | 0.10367 | 0.60833 |  |  | 578.0347
|  |  | 670 | г. Улан-Удэ | 1104 | 6/0,4 | 400 | 0 | 54.9 | 356 | 195.444 | 0.19544 | 0.16056 | 25 | 40.5923 | 578.0347 | 4.2135
| нет аренда |  |  |  | 1108 | 6/0,4 | 630
|  |  | 671 | аренда | 1109 | 10/0,4 | 400 | 400 | 44.4 | 712 | 316.128 | 0.31613 | 0.39587 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 672 | г. Улан-Удэ | 1110 | 10/0,4 | 400 | 0 | 91.46 | 356 | 325.5976 | 0.3256 | 0.030402 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 673 | г. Улан-Удэ | 1111 | 6/0,4 | 630 | 400 | 2.49 | 916.7 | 22.8258 | 0.022826 | 0.89387 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 674 | г. Улан-Удэ | 1112 | 6/0,4 | 250 |  | 85.23 | 222.5 | 189.6368 | 0.18964 | 0.032863 | 15 | 24.3554 | 361.2717 | 4.0449
|  |  | 675 | аренда | 1118 | 10/0,4 | 630 | 630 | 25.04 | 1121.4 | 280.7986 | 0.2808 | 0.8406 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 676 | г. Улан-Удэ | 1121 | 10/0,4 | 400 | 400 | 16.7 | 712 | 118.904 | 0.1189 | 0.5931 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 677 | аренда | 1122 | 10/0,4 | 400 |  | 44.64 | 356 | 158.9184 | 0.15892 | 0.19708 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 678 | г. Улан-Удэ | 1123 | 10/0,4 | 160 |  | 31.02 | 142.4 | 44.1725 | 0.044172 | 0.098228 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 679 | г. Улан-Удэ | 1126 | 10/0,4 | 400 | 0 | 74.97 | 356 | 266.8932 | 0.26689 | 0.089107 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 680 | г. Улан-Удэ | 1130 | 10/0,4 | 630 | 630 | 7.11 | 1121.4 | 79.7315 | 0.079732 | 1.0417 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 681 | г. Улан-Удэ | 1131 | 10/0,4 | 400 | 400 | 12.57 | 712 | 89.4984 | 0.089498 | 0.6225 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 682 | г. Улан-Удэ | 1132 | 10/0,4 | 400 | 400 | 10.47 | 712 | 74.5464 | 0.074546 | 0.63745 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 683 | г. Улан-Удэ | 1133 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 9.76 | 1780 | 173.728 | 0.17373 | 1.6063 |  | 0 | 1445.0867 | 0
|  |  | 684 | г. Улан-Удэ | 1134 | 10/0,4 | 250 |  | 16.34 | 222.5 | 36.3565 | 0.036357 | 0.18614 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 685 | г. Улан-Удэ | 1135 | 6/0,4 | 100 |  | 22.92 | 89 | 20.3988 | 0.020399 | 0.068601 |  | 0 | 144.5087 | 0
|  |  | 686 | аренда | 1136 | 10/0,4 | 250 |  | 55.03 | 222.5 | 122.4418 | 0.12244 | 0.10006 |  | 0 | 361.2717 | 0
| нет |  | 687 | г. Улан-Удэ | 1144 | 10/0,4 | 100 |  | 22 | 89 | 19.58 | 0.01958 | 0.06942 | 100 | 162.3693 | 144.5087 | 67.4157
|  |  | 688 |  | 1146 | 10/0,4 | 400 |  | 56.98 | 356 | 202.8488 | 0.20285 | 0.15315 | 100 | 162.3693 | 578.0347 | 16.8539
|  |  | 689 | г. Улан-Удэ | 1150 | 10/0,4 | 400 |  | 21.28 | 356 | 75.7568 | 0.075757 | 0.28024 | 15 | 24.3554 | 578.0347 | 2.5281
|  |  | 690 | г. Улан-Удэ | 1151 | 10/0,4 | 400 |  | 23.07 | 356 | 82.1292 | 0.082129 | 0.27387 | 15 | 24.3554 | 578.0347 | 2.5281
|  |  | 691 | г. Улан-Удэ | 1152 | 10/0,4 | 400 |  | 7.79 | 356 | 27.7324 | 0.027732 | 0.32827 | 15 | 24.3554 | 578.0347 | 2.5281
|  |  | 692 | г. Улан-Удэ | 1153 | 10/0,4 | 400 |  | 16.44 | 356 | 58.5264 | 0.058526 | 0.29747 | 15 | 24.3554 | 578.0347 | 2.5281
|  |  | 693 | г. Улан-Удэ | 1154 | 10/0,4 | 400 |  | 16.32 | 356 | 58.0992 | 0.058099 | 0.2979 | 20 | 32.4739 | 578.0347 | 3.3708
|  |  | 694 | г. Улан-Удэ | 1155 | 10/0,4 | 400 |  | 48.62 | 356 | 173.0872 | 0.17309 | 0.18291 | 65 | 105.54 | 578.0347 | 10.9551
|  |  | 695 | г. Улан-Удэ | 1156 | 10/0,4 | 400 |  | 16.44 | 356 | 58.5264 | 0.058526 | 0.29747 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 696 | г. Улан-Удэ | 1157 | 10/0,4 | 400 |  | 45.1 | 356 | 160.556 | 0.16056 | 0.19544 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 697 | г. Улан-Удэ | 1160 | 10/0,4 | 250 |  | 35.46 | 222.5 | 78.8985 | 0.078898 | 0.1436 | 20 | 32.4739 | 361.2717 | 5.3933
|  |  | 698 | г. Улан-Удэ | 1161 | 10/0,4 | 250 |  | 52.91 | 222.5 | 117.7247 | 0.11772 | 0.10478 | 65 | 105.54 | 361.2717 | 17.5281
|  |  | 699 | г. Улан-Удэ | 1162 | 10/0,4 | 250 |  | 32.04 | 222.5 | 71.289 | 0.071289 | 0.15121 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 700 | г. Улан-Удэ | 1163 | 10/0,4 | 250 | 0 | 50.14 | 222.5 | 111.5615 | 0.11156 | 0.11094 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 701 | г. Улан-Удэ | 1168 | 10/0,4 | 400 |  | 73.41 | 356 | 261.3396 | 0.26134 | 0.09466 | 20 | 32.4739 | 578.0347 | 3.3708
|  |  | 702 | г. Улан-Удэ | 1169 | 10/0,4 | 100 |  | 53.94 | 89 | 48.0066 | 0.048007 | 0.040993 | 65 | 105.54 | 144.5087 | 43.8202
|  |  | 703 | г. Улан-Удэ | 1170 | 10/0,4 | 100 |  | 78.24 | 89 | 69.6336 | 0.069634 | 0.019366 |  | 0 | 144.5087 | 0
|  |  | 704 |  | 1171 | 6/0,4 | 250 |  | 23.73 | 222.5 | 52.7993 | 0.052799 | 0.1697 |  |  | 361.2717
|  |  | 705 | г. Улан-Удэ | 1174 | 10/0,4 | 400 | 0 | 70.3 | 356 | 250.268 | 0.25027 | 0.10573 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 706 | г. Улан-Удэ | 1175 | 10/0,4 | 400 | 400 | 3.46 | 712 | 24.6352 | 0.024635 | 0.68736 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 707 | г. Улан-Удэ | 1176 | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0.712 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 708 | г. Улан-Удэ | 1177 | 10/0,4 | 160 | 400 | 0.78 | 498.4 | 3.8875 | 0.0038875 | 0.49451 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 709 | г. Улан-Удэ | 1178 | 10/0,4 | 400 | 400 | 0.17 | 712 | 1.2104 | 0.0012104 | 0.71079 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 710 | г. Улан-Удэ | 1181 | 10/0,4 | 630 |  | 10.15 | 560.7 | 56.9111 | 0.056911 | 0.50379 |  |  | 910.4046
|  |  | 711 | г. Улан-Удэ | 1188 | 10/0,4 | 100 |  | 65.51 | 89 | 58.3039 | 0.058304 | 0.030696 |  | 0 | 144.5087 | 0
| нет аренда |  | 712 | аренда | 1190 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 43 | 1780 | 765.4 | 0.7654 | 1.0146 |  |  | 1445.0867
|  |  | 713 | г. Улан-Удэ | 1192 | 10/0,4 | 250 | 250 | 24.19 | 445 | 107.6455 | 0.10765 | 0.33735 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 714 | г. Улан-Удэ | 1193 | 10/0,4 | 630 | 630 | 11.39 | 1121.4 | 127.7275 | 0.12773 | 0.99367 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 715 | г. Улан-Удэ | 1194 | 10/0,4 | 630 | 630 | 7.77 | 1121.4 | 87.1328 | 0.087133 | 1.0343 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 716 | г. Улан-Удэ | 1198 | 10/0,4 | 250 | 250 | 9.37 | 445 | 41.6965 | 0.041696 | 0.4033 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 717 | г. Улан-Удэ | 1199 | 10/0,4 | 250 |  | 18.74 | 222.5 | 41.6965 | 0.041696 | 0.1808 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 718 | г. Улан-Удэ | 1201 | 10/0,4 | 400 |  | 56.06 | 356 | 199.5736 | 0.19957 | 0.15643 |  |  | 578.0347
|  |  | 719 | г. Улан-Удэ | 1203 | 10/0,4 | 400 |  | 64.42 | 356 | 229.3352 | 0.22934 | 0.12666 |  |  | 578.0347
| нет |  |  |  | 1204 | 6/0,4 | 630 | 630
| нет |  |  |  | 1205 | 6/0,4 | 630 | 630
| нет |  |  |  | 1206 | 6/0,4 | 1000 | 1000
|  |  | 720 | г. Улан-Удэ | 1207 | 6/0,4 | 250 |  | 13.76 | 222.5 | 30.616 | 0.030616 | 0.19188 | 10 | 16.2369 | 361.2717 | 2.6966
|  |  | 721 | аренда | 1210 | 10/0,4 | 630 | 630 | 8.44 | 1121.4 | 94.6462 | 0.094646 | 1.0268 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 722 | г. Улан-Удэ | 1212 | 6/0,4 | 400 |  | 8.65 | 356 | 30.794 | 0.030794 | 0.32521 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 723 | г. Улан-Удэ | 1213 | 10/0,4 | 400 |  | 2.6 | 356 | 9.256 | 0.009256 | 0.34674 | 25 | 40.5923 | 578.0347 | 4.2135
|  |  | 724 | г. Улан-Удэ | 1214 | 10/0,4 | 400 |  | 5.82 | 356 | 20.7192 | 0.020719 | 0.33528 | 10 | 16.2369 | 578.0347 | 1.6854
|  |  | 725 | г. Улан-Удэ | 1215 | 10/0,4 | 400 |  | 23.07 | 356 | 82.1292 | 0.082129 | 0.27387 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 726 | г. Улан-Удэ | 1217 | 10/0,4 | 160 | 160 | 0.63 | 284.8 | 1.7942 | 0.0017942 | 0.28301 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 727 | г. Улан-Удэ | 1218 | 10/0,4 | 160 |  | 34.2 | 142.4 | 48.7008 | 0.048701 | 0.093699 | 25 | 40.5923 | 231.2139 | 10.5337
|  |  | 728 | аренда | 1219 | 10/0,4 | 250 | 0 | 23.92 | 222.5 | 53.222 | 0.053222 | 0.16928 | 10 | 16.2369 | 361.2717 | 2.6966
|  |  | 729 | г. Улан-Удэ | 1220 | 10/0,4 | 400 |  | 11.48 | 356 | 40.8688 | 0.040869 | 0.31513 | 10 | 16.2369 | 578.0347 | 1.6854
|  |  | 730 | г. Улан-Удэ | 1222 | 10/0,4 | 400 |  | 4.73 | 356 | 16.8388 | 0.016839 | 0.33916 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 731 | г. Улан-Удэ | 1223 | 10/0,4 | 250 |  | 2.86 | 222.5 | 6.3635 | 0.0063635 | 0.21614 | 10 | 16.2369 | 361.2717 | 2.6966
|  |  | 732 | аренда | 1224 | 6/0,4 | 630 | 630 | 7.77 | 1121.4 | 87.1328 | 0.087133 | 1.0343 | 10 | 16.2369 | 910.4046 | 1.0701
|  |  | 733 |  | 1225 | 6/0,4 | 100 |  | 15.05 | 89 | 13.3945 | 0.013395 | 0.075605 | 10 | 16.2369 | 144.5087 | 6.7416
| нет |  | 734 | аренда | 1226 | 10/0,4 | 160 |  | 15 | 142.4 | 21.36 | 0.02136 | 0.12104 | 10 | 16.2369 | 231.2139 | 4.2135
|  |  | 735 | г. Улан-Удэ | 1227 | 10/0,4 | 630 |  | 15.46 | 560.7 | 86.6842 | 0.086684 | 0.47402 |  | 0 | 910.4046 | 0
| нет |  | 736 | аренда | 1229 | 10/0,4 | 400 |  | 34 | 356 | 121.04 | 0.12104 | 0.23496 |  |  | 578.0347
|  |  | 737 | г. Улан-Удэ | 1230 | 10/0,4 | 250 |  | 14.5 | 222.5 | 32.2625 | 0.032262 | 0.19024 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 738 | г. Улан-Удэ | 1231 | 10/0,4 | 250 |  | 15.24 | 222.5 | 33.909 | 0.033909 | 0.18859 |  | 0 | 361.2717 | 0
| нет |  | 739 | г. Улан-Удэ | 1233 | 6/0,4 | 63 |  | 16 | 56.07 | 8.9712 | 0.0089712 | 0.047099 |  | 0 | 91.0405 | 0
|  |  | 740 | г. Улан-Удэ | 1234 | 10/0,4 | 400 |  | 29.7 | 356 | 105.732 | 0.10573 | 0.25027 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 741 | г. Улан-Удэ | 1235 | 10/0,4 | 250 |  | 4.99 | 222.5 | 11.1028 | 0.011103 | 0.2114 |  | 0 | 361.2717 | 0
| нет аренда |  | 742 | г. Улан-Удэ | 1237 | 10/0,4 | 400 |  | 53 | 356 | 188.68 | 0.18868 | 0.16732 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 743 | г. Улан-Удэ | 1246 | 10/0,4 | 400 |  | 19.03 | 356 | 67.7468 | 0.067747 | 0.28825 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 744 |  | 1247 | 6.04 | 400 |  | 0.87 | 356 | 3.0972 | 0.0030972 | 0.3529 |  |  | 578.0347
[5 empty] | 1248 | 10/0,4 | 250 |  | 17.45 | 222.5 | 38.8263 | 0.038826 | 0.18367
| нет |  | 745 | г. Улан-Удэ | 1250 | 6/0,4 | 400 | 400 | 22 | 712 | 156.64 | 0.15664 | 0.55536 |  | 0 | 578.0347 | 0
| нет |  | 746 | аренда | 1251 | 10/0,4 | 630 | 630 | 5 | 1121.4 | 56.07 | 0.05607 | 1.0653 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 747 | г. Улан-Удэ | 1254 | 10/0,4 | 630 | 630 | 11.78 | 1121.4 | 132.1009 | 0.1321 | 0.9893 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 748 | г. Улан-Удэ | 1255 | 10/0,4 | 400 |  | 34.2 | 356 | 121.752 | 0.12175 | 0.23425 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 749 | г. Улан-Удэ | 1259 | 10/0,4 | 400 | 400 | 7.18 | 712 | 51.1216 | 0.051122 | 0.66088 |  | 0 | 578.0347 | 0
| нет |  | 750 | аренда | 1260 | 10/0,4 | 630 | 630 | 5 | 1121.4 | 56.07 | 0.05607 | 1.0653 |  |  | 910.4046
[5 empty] | 1261 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 5.87 | 1780 | 104.486 | 0.10449 | 1.6755
|  |  | 751 | аренда | 1262 | 10/0,4 | 1000 |  | 0.58 | 890 | 5.162 | 0.005162 | 0.88484 |  | 0 | 1445.0867 | 0
[5 empty] | 1263 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 8.53 | 1780 | 151.834 | 0.15183 | 1.6282
|  |  | 752 | г. Улан-Удэ | 1264 | 10/0,4 | 630 | 630 | 3.97 | 1121.4 | 44.5196 | 0.04452 | 1.0769 |  | 0 | 910.4046 | 0
[5 empty] | 1268 | 10/0,4 | 250 |  | 6.74
[5 empty] | 1269 | 10/0,4 | 160 |  | 14.49
| нет |  | 753 |  | 1271 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 6 | 1780 | 106.8 | 0.1068 | 1.6732 |  |  | 1445.0867
|  |  | 754 | г. Улан-Удэ | 1272 | 10/0,4 | 250 |  | 35.83 | 222.5 | 79.7217 | 0.079722 | 0.14278 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 755 | г. Улан-Удэ | 1273 | 10/0,4 | 250 |  | 46.72 | 222.5 | 103.952 | 0.10395 | 0.11855 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 756 | г. Улан-Удэ | 1275 | 10/0,4 | 250 |  | 2.12 | 222.5 | 4.717 | 0.004717 | 0.21778 |  | 0 | 361.2717 | 0
[5 empty] | 1279 | 10/0,4 | 100 |  | 15.74 | 89 | 14.0086 | 0.014009 | 0.074991
|  |  | 757 |  | 1280 | 6/0,4 | 160 |  | 71.43 | 142.4 | 101.7163 | 0.10172 | 0.040684 |  |  | 231.2139
| нет |  | 758 |  | 1282 | 10/0,4 | 100 |  | 4 | 89 | 3.56 | 0.00356 | 0.08544 |  |  | 144.5087
|  |  | 759 |  | 1283 | 10/0,4 | 400 |  | 65.69 | 356 | 233.8564 | 0.23386 | 0.12214 |  |  | 578.0347
| нет |  | 760 | аренда | 1285 | 10/0,4 | 630 | 630 | 40 | 1121.4 | 448.56 | 0.44856 | 0.67284 |  |  | 910.4046
| нет |  | 761 |  | 1287 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 1 | 1780 | 17.8 | 0.0178 | 1.7622 |  |  | 1445.0867
|  |  | 762 |  | 1288 | 10/0,4 | 25 |  | 3.48 | 22.25 | 0.7743 | 0.0007743 | 0.021476 |  |  | 36.1272
|  |  | 763 |  | 1289 | 10/0,4 | 400 |  | 38.24 | 356 | 136.1344 | 0.13613 | 0.21987 |  |  | 578.0347
|  |  | 764 |  | 1290 | 10/0,4 | 400 |  | 29.64 | 356 | 105.5184 | 0.10552 | 0.25048 |  |  | 578.0347
| Аренда ? |  |  |  | 1291
|  |  | 765 |  | 1293 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 1.09 | 1780 | 19.402 | 0.019402 | 1.7606 |  |  | 1445.0867
|  | д/а | 766 |  | 1295 | 10/0,4 | 630 | 630 | 2.11 | 1121.4 | 23.6615 | 0.023662 | 1.0977 |  |  | 910.4046
|  |  | 767 |  | 1296 | 10/0,4 | 400 | 400 | 4.74 | 712 | 33.7488 | 0.033749 | 0.67825 |  |  | 578.0347
[5 empty] | 1301 | 10/0,4 | 160 |  | 7.1 | 142.4 | 10.1104 | 0.01011 | 0.13229
| Аренда |  |  |  | 1306 | 10/0,4
| Аренда |  |  |  | 1307 | 10/0,4
| Аренда |  |  |  | 1308 | 10/0,4
| Аренда |  |  |  | 1309 | 10/0,4
| нет аренда |  | 768 |  | 1311 | 6/0,4 | 1000 |  | 23 | 890 | 204.7 | 0.2047 | 0.6853 |  |  | 1445.0867
[5 empty] | 1313 | 10/0,4 | 400 |  | 3 | 356 | 10.68 | 0.01068 | 0.34532
|  |  | 769 | г. Улан-Удэ | 1503 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 8.65 | 1780 | 153.97 | 0.15397 | 1.626 |  | 0 | 1445.0867 | 0
|  |  | 770 | г. Улан-Удэ | 1504 | 10/0,4 | 400 |  | 33.97 | 356 | 120.9332 | 0.12093 | 0.23507 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 771 | г. Улан-Удэ | 1505 | 10/0,4 | 160 |  | 14.14 | 142.4 | 20.1354 | 0.020135 | 0.12226 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 772 | г. Улан-Удэ | 1506 | 6/0,4 | 630 | 630 | 3.85 | 1121.4 | 43.1739 | 0.043174 | 1.0782 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 773 | г. Улан-Удэ | 1512 | 6/0,4 | 400 |  | 47.69 | 356 | 169.7764 | 0.16978 | 0.18622 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 774 | г. Улан-Удэ | 1523 | 6/0,4 | 630 |  | 24.1 | 560.7 | 135.1287 | 0.13513 | 0.42557 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 775 | г. Улан-Удэ | 1525 | 10/0,4 | 250 |  | 59.56 | 222.5 | 132.521 | 0.13252 | 0.089979 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 776 | г. Улан-Удэ | 1526 | 10/0,4 | 630 |  | 19.73 | 560.7 | 110.6261 | 0.11063 | 0.45007 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 777 | г. Улан-Удэ | 1527 | 6/0,4 | 630 | 630 | 6.37 | 1121.4 | 71.4332 | 0.071433 | 1.05 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 778 | г. Улан-Удэ | 1531 | 10/0,4 | 100 |  | 58.8 | 89 | 52.332 | 0.052332 | 0.036668 |  | 0 | 144.5087 | 0
|  |  | 779 | г. Улан-Удэ | 1532 | 10/0,4 | 100 |  | 57.41 | 89 | 51.0949 | 0.051095 | 0.037905 |  | 0 | 144.5087 | 0
|  |  | 780 | г. Улан-Удэ | 1533 | 6/0,4 | 400 |  | 35.24 | 356 | 125.4544 | 0.12545 | 0.23055 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 781 | г. Улан-Удэ | 1538 | 6/0,4 | 1600 | 1600 | 5.67 | 2848 | 161.4816 | 0.16148 | 2.6865 |  | 0 | 2312.1387 | 0
|  |  | 782 | г. Улан-Удэ | 1540 | 10/0,4 | 250 |  | 19.85 | 222.5 | 44.1662 | 0.044166 | 0.17833 |  | 0 | 361.2717 | 0
| нет |  | 783 | г. Улан-Удэ | 1543 | 10/0,4 | 100 |  | 16.7 | 89 | 14.863 | 0.014863 | 0.074137 |  | 0 | 144.5087 | 0
|  |  | 784 | г. Улан-Удэ | 1548 | 10/0,4 | 400 |  | 16.84 | 356 | 59.9504 | 0.05995 | 0.29605 |  | 0 | 578.0347 | 0
[5 empty] | 1549 | 6/0,4 | 630 |  | 9.2
|  |  | 785 | г. Улан-Удэ | 1551 | 10/0,4 | 63 |  | 10.26 | 56.07 | 5.7528 | 0.0057528 | 0.050317 |  | 0 | 91.0405 | 0
|  |  | 786 | г. Улан-Удэ | 1552 | 10/0,4 | 160 | 160 | 0.36 | 284.8 | 1.0253 | 0.0010253 | 0.28377 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 787 | г. Улан-Удэ | 1553 | 10/0,4 | 250 |  | 20.31 | 222.5 | 45.1897 | 0.04519 | 0.17731 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 788 | г. Улан-Удэ | 1555 | 10/0,4 | 250 |  | 12.5 | 222.5 | 27.8125 | 0.027813 | 0.19469 |  | 0 | 361.2717 | 0
| нет |  | 789 | г. Улан-Удэ | 1557 | 6/0,4 | 40 |  | 14.37 | 35.6 | 5.1157 | 0.0051157 | 0.030484 |  | 0 | 57.8035 | 0
|  |  | 790 | г. Улан-Удэ | 1559 | 6/0,4 | 2500 | 2500 | 8.7 | 4450 | 387.15 | 0.38715 | 4.0629 |  | 0 | 3612.7168 | 0
|  |  | 791 | г. Улан-Удэ | 1561 | 6/0,4 | 400 | 400 | 26.17 | 712 | 186.3304 | 0.18633 | 0.52567 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 792 | г. Улан-Удэ | 1562 | 10/0,4 | 630 | 630 | 1.8 | 1121.4 | 20.1852 | 0.020185 | 1.1012 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 794 | г. Улан-Удэ | 1566 | 10/0,4 | 250 |  | 29.46 | 222.5 | 65.5485 | 0.065549 | 0.15695 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 795 | г. Улан-Удэ | 1569 | 10/0,4 | 400 |  | 13.49 | 356 | 48.0244 | 0.048024 | 0.30798 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 796 | г. Улан-Удэ | 1570 | 10/0,4 | 250 |  | 27.89 | 222.5 | 62.0553 | 0.062055 | 0.16044 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 797 | г. Улан-Удэ | 1571 | 10/0,4 | 160 |  | 21.72 | 142.4 | 30.9293 | 0.030929 | 0.11147 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 798 | г. Улан-Удэ | 1572 | 10/0,4 | 160 |  | 22.76 | 142.4 | 32.4102 | 0.03241 | 0.10999 |  | 0 | 231.2139 | 0
| нет |  | 799 |  | 1573 | 10/0,4 | 160 |  | 41 | 142.4 | 58.384 | 0.058384 | 0.084016 |  |  | 231.2139
|  |  | 800 | г. Улан-Удэ | 1575 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 7.97 | 1780 | 141.866 | 0.14187 | 1.6381 |  | 0 | 1445.0867 | 0
| нет |  | 801 |  | 1576 | 10/0,4 | 400 |  | 7 | 356 | 24.92 | 0.02492 | 0.33108 |  |  | 578.0347
|  |  | 802 | г. Улан-Удэ | 1578 | 10/0,4 | 100 |  | 2.55 | 89 | 2.2695 | 0.0022695 | 0.086731 |  | 0 | 144.5087 | 0
|  |  | 803 | г. Улан-Удэ | 1581 | 10/0,4 | 160 |  | 35.42 | 142.4 | 50.4381 | 0.050438 | 0.091962 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 804 | г. Улан-Удэ | 1586 | 6/0,4 | 630 | 630 | 1.47 | 1121.4 | 16.4846 | 0.016485 | 1.1049 |  | 0 | 910.4046 | 0
[5 empty] | 1587 | 10/0,4 | 400 |  | 6.57 | 356 | 23.3892 | 0.023389 | 0.33261
|  |  | 805 | г. Улан-Удэ | 1589 | 10/0,4 | 250 |  | 14.87 | 222.5 | 33.0857 | 0.033086 | 0.18941 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 806 | г. Улан-Удэ | 1590 | 6/0,4 | 160 |  | 3.03 | 142.4 | 4.3147 | 0.0043147 | 0.13809 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 807 | г. Улан-Удэ | 1591 | 6/0,4 | 630 | 630 | 3.58 | 1121.4 | 40.1461 | 0.040146 | 1.0813 |  | 0 | 910.4046 | 0
[5 empty] | 1593 | 6/0,4 | 400 | 400 | 0.87 | 712 | 6.1944 | 0.0061944 | 0.70581
| нет |  | 808 |  | 1595 | 10/0,4 | 63 |  | 4.4 | 56.07 | 2.4671 | 0.0024671 | 0.053603 |  |  | 91.0405
|  |  | 809 |  | 1596 | 10/0,4 | 100 |  | 28.47 | 89 | 25.3383 | 0.025338 | 0.063662 |  |  | 144.5087
| нет |  | 810 |  | 1597 | 6/0,4 | 100 | 100 | 10 | 178 | 17.8 | 0.0178 | 0.1602 |  |  | 144.5087
|  |  | 811 | г. Улан-Удэ | 2001 | 6/0,4 | 400 | 400 | 30.59 | 712 | 217.8008 | 0.2178 | 0.4942 |  | 0 | 578.0347 | 0
| нет |  | 812 | г. Улан-Удэ | 2002 | 10/0,4 | 400 | 400 | 63 | 712 | 448.56 | 0.44856 | 0.26344 |  | 0 | 578.0347 | 0
| нет |  | 813 | г. Улан-Удэ | 2004 | 6/0,4 | 400 |  | 50 | 356 | 178 | 0.178 | 0.178 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 814 | г. Улан-Удэ | 2006 | 6/0,4 | 400 |  | 50 | 356 | 178 | 0.178 | 0.178 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 815 | г. Улан-Удэ | 2007 | 6/0,4 | 250 | 0 | 58.08 | 222.5 | 129.228 | 0.12923 | 0.093272 |  | 0 | 361.2717 | 0
| нет |  | 816 | г. Улан-Удэ | 2008 | 6/0,4 | 250 |  | 55 | 222.5 | 122.375 | 0.12237 | 0.10013 |  | 0 | 361.2717 | 0
| нет |  | 817 | г. Улан-Удэ | 2009 | 6/0,4 | 400 |  | 45 | 356 | 160.2 | 0.1602 | 0.1958 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 818 | г. Улан-Удэ | 2010 | 6/0,4 | 250 |  | 51.8 | 222.5 | 115.255 | 0.11525 | 0.10725 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 819 | г. Улан-Удэ | 2011 | 6/0,4 | 180 |  | 27.69 | 160.2 | 44.3594 | 0.044359 | 0.11584 |  | 0 | 260.1156 | 0
| нет |  | 820 | г. Улан-Удэ | 2012 | 6/0,4 | 400 |  | 82 | 356 | 291.92 | 0.29192 | 0.06408 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 821 | г. Улан-Удэ | 2013 | 6/0,4 | 160 |  | 73.59 | 142.4 | 104.7922 | 0.10479 | 0.037608 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 822 | г. Улан-Удэ | 2014 | 10/0,4 | 25 |  | 8.31 | 22.25 | 1.849 | 0.001849 | 0.020401 |  | 0 | 36.1272 | 0
|  |  | 823 | г. Улан-Удэ | 2015 | 10/0,4 | 250 |  | 62.14 | 222.5 | 138.2615 | 0.13826 | 0.084239 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 824 | г. Улан-Удэ | 2016 | 10/0,4 | 630 |  | 52.45 | 560.7 | 294.0872 | 0.29409 | 0.26661 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 825 | г. Улан-Удэ | 2018 | 10/0,4 | 630 |  | 84.29 | 560.7 | 472.614 | 0.47261 | 0.088086 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 826 | г. Улан-Удэ | 2020 | 6/0,4 | 320 |  | 29.08 | 284.8 | 82.8198 | 0.08282 | 0.20198 |  | 0 | 462.4277 | 0
|  |  | 827 | г. Улан-Удэ | 2021 | 6/0,4 | 400 |  | 59.75 | 356 | 212.71 | 0.21271 | 0.14329 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 828 | г. Улан-Удэ | 2022 | 6/0,4 | 400 |  | 64.76 | 356 | 230.5456 | 0.23055 | 0.12545 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 829 | г. Улан-Удэ | 2023 | 6/0,4 | 250 |  | 86.8 | 222.5 | 193.13 | 0.19313 | 0.02937 |  | 0 | 361.2717 | 0
| нет |  | 830 | г. Улан-Удэ | 2024 | 6/0,4 |  | 400 | 31 | 356 | 110.36 | 0.11036 | 0.24564 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
| нет |  | 831 | г. Улан-Удэ | 2025 | 10/0,4 | 400 |  | 35 | 356 | 124.6 | 0.1246 | 0.2314 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 832 | г. Улан-Удэ | 2026 | 6/0,4 | 200 |  | 31.03 | 178 | 55.2334 | 0.055233 | 0.12277 | 15 | 24.3554 | 289.0173 | 5.0562
|  |  | 833 | г. Улан-Удэ | 2028 | 6/0,4 | 400 |  | 26.41 | 356 | 94.0196 | 0.09402 | 0.26198 | 15 | 24.3554 | 578.0347 | 2.5281
|  |  | 834 | г. Улан-Удэ | 2029 | 6/0,4 | 560 |  | 66 | 498.4 | 328.944 | 0.32894 | 0.16946 |  | 0 | 809.2486 | 0
| нет |  | 835 | г. Улан-Удэ | 2030 | 6/0,4 | 400 |  | 66 | 356 | 234.96 | 0.23496 | 0.12104 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 836 | г. Улан-Удэ | 2034 | 6/0,4 | 400 |  | 50.75 | 356 | 180.67 | 0.18067 | 0.17533 |  | 0 | 578.0347 | 0
| нет аренда |  | 837 |  | 2036 | 10/0,4 | 160 |  | 18 | 142.4 | 25.632 | 0.025632 | 0.11677 |  |  | 231.2139
|  |  | 838 | г. Улан-Удэ | 2038 | 6/0,4 | 250 |  | 44.51 | 222.5 | 99.0348 | 0.099035 | 0.12347 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 839 | г. Улан-Удэ | 2042 | 6/0,4 | 250 |  | 39.98 | 222.5 | 88.9555 | 0.088955 | 0.13354 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 840 | г. Улан-Удэ | 2043 | 6/0,4 | 250 |  | 61.03 | 222.5 | 135.7918 | 0.13579 | 0.086708 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 841 | г. Улан-Удэ | 2044 | 6/0,4 | 400 |  | 67.31 | 356 | 239.6236 | 0.23962 | 0.11638 |  | 0 | 578.0347 | 0
| нет |  | 842 | г. Улан-Удэ | 2045 | 6/0,4 | 250 |  | 42.6 | 222.5 | 94.785 | 0.094785 | 0.12772 | 15 | 24.3554 | 361.2717 | 4.0449
|  |  | 843 | г. Улан-Удэ | 2046 | 6/0,4 | 320 |  | 87.02 | 284.8 | 247.833 | 0.24783 | 0.036967 | 15 | 24.3554 | 462.4277 | 3.1601
|  |  | 844 | г. Улан-Удэ | 2049 | 6/0,4 |  | 160 | 4.18 | 142.4 | 5.9523 | 0.0059523 | 0.13645 | 10 | 16.2369 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 845 | г. Улан-Удэ | 2051 | 6/0,4 | 400 |  | 41.87 | 356 | 149.0572 | 0.14906 | 0.20694 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 846 | г. Улан-Удэ | 2054 | 6/0,4 | 250 |  | 60.76 | 222.5 | 135.191 | 0.13519 | 0.087309 | 30 | 48.7108 | 361.2717 | 8.0899
|  |  | 847 | г. Улан-Удэ | 2055 | 6/0,4 | 400 | 400 | 47.81 | 712 | 340.4072 | 0.34041 | 0.37159 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 848 | г. Улан-Удэ | 2056 | 6/0,4 | 400 |  | 50.75 | 356 | 180.67 | 0.18067 | 0.17533 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 849 | г. Улан-Удэ | 2058 | 6/0,4 | 400 | 400 | 39.39 | 712 | 280.4568 | 0.28046 | 0.43154 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 850 | г. Улан-Удэ | 2060 | 6/0,4 | 400 |  | 44.12 | 356 | 157.0672 | 0.15707 | 0.19893 | 30 | 48.7108 | 578.0347 | 5.0562
|  |  | 851 | г. Улан-Удэ | 2061 | 6/0,4 | 630 | 560 | 36.65 | 1059.1 | 388.1601 | 0.38816 | 0.67094 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 852 | г. Улан-Удэ | 2068 | 6/0,4 | 400 | 400 | 24.42 | 712 | 173.8704 | 0.17387 | 0.53813 | 30 | 48.7108 | 578.0347 | 5.0562
| нет |  | 853 | г. Улан-Удэ | 2071 | 6/0,4 |  | 250 | 5 | 222.5 | 11.125 | 0.011125 | 0.21138 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 854 | г. Улан-Удэ | 2072 | 6/0,4 | 400 | 400 | 29.67 | 712 | 211.2504 | 0.21125 | 0.50075 |  | 0 | 578.0347 | 0
| нет |  | 855 | г. Улан-Удэ | 2073 | 6/0,4 | 1000 | 1000 | 53.53 | 1780 | 952.834 | 0.95283 | 0.82717 |  | 0 | 1445.0867 | 0
|  |  | 856 | г. Улан-Удэ | 2075 | 6/0,4 | 400 | 630 | 35.24 | 916.7 | 323.0451 | 0.32305 | 0.59365 |  | 0 | 578.0347 | 0
| нет |  | 857 | г. Улан-Удэ | 2078 | 6/0,4 | 400 | 400 | 38 | 712 | 270.56 | 0.27056 | 0.44144 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 858 | г. Улан-Удэ | 2079 | 6/0,4 | 400 | 630 | 31.29 | 916.7 | 286.8354 | 0.28684 | 0.62986 |  | 0 | 578.0347 | 0
| нет |  | 859 | г. Улан-Удэ | 2081 | 6/0,4 | 630 | 630 | 8 | 1121.4 | 89.712 | 0.089712 | 1.0317 | 10 | 16.2369 | 910.4046 | 1.0701
|  |  | 860 | г. Улан-Удэ | 2085 | 6/0,4 | 160 |  | 60.75 | 142.4 | 86.508 | 0.086508 | 0.055892 |  | 0 | 231.2139 | 0
|  |  | 861 | г. Улан-Удэ | 2091 | 6/0,4 | 400 | 400 | 20.96 | 712 | 149.2352 | 0.14924 | 0.56276 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 862 | г. Улан-Удэ | 2094 | 6/0,4 | 630 | 400 | 36.52 | 916.7 | 334.7788 | 0.33478 | 0.58192 |  | 0 | 910.4046 | 0
|  |  | 863 | г. Улан-Удэ | 2095 | 6/0,4 | 400 | 250 | 24.47 | 578.5 | 141.5589 | 0.14156 | 0.43694 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 864 | г. Улан-Удэ | 2097 | 6/0,4 | 400 | 630 | 41.27 | 916.7 | 378.3221 | 0.37832 | 0.53838 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 865 | г. Улан-Удэ | 2098 | 6/0,4 | 250 |  | 52.17 | 222.5 | 116.0783 | 0.11608 | 0.10642 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 866 | г. Улан-Удэ | 2102 | 6/0,4 | 400 | 320 | 42.44 | 640.8 | 271.9555 | 0.27196 | 0.36884 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 867 | г. Улан-Удэ | 2103 | 10/0,4 | 400 |  | 53.34 | 356 | 189.8904 | 0.18989 | 0.16611 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 868 | г. Улан-Удэ | 2109 | 6/0,4 | 400 | 400 | 33.62 | 712 | 239.3744 | 0.23937 | 0.47263 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 869 | г. Улан-Удэ | 2111 | 6/0,4 | 400 | 400 | 24.16 | 712 | 172.0192 | 0.17202 | 0.53998 |  | 0 | 578.0347 | 0
| нет |  | 870 | г. Улан-Удэ | 2116 | 10/0,4 | 400 |  | 25.84 | 356 | 91.9904 | 0.09199 | 0.26401 | 15 | 24.3554 | 578.0347 | 2.5281
| нет |  | 871 | г. Улан-Удэ | 2117 | 6/0,4 | 250 | 250 | 78 | 445 | 347.1 | 0.3471 | 0.0979 | 15 | 24.3554 | 361.2717 | 4.0449
|  |  | 872 | г. Улан-Удэ | 2118 | 10/0,4 | 250 |  | 35.92 | 222.5 | 79.922 | 0.079922 | 0.14258 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 873 | г. Улан-Удэ | 2119 | 10/0,4 | 160 |  | 22.66 | 142.4 | 32.2678 | 0.032268 | 0.11013 |  | 0 | 231.2139 | 0
| нет |  | 874 | г. Улан-Удэ | 2120 | 10/0,4 | 250 |  | 20 | 222.5 | 44.5 | 0.0445 | 0.178 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 875 | г. Улан-Удэ | 2121 | 6/0,4 | 400 |  | 100.17 | 356 | 356.6052 | 0.35661 | -0.0006052 |  | 0 | 578.0347 | 0
| закончила |  | 876 | г. Улан-Удэ | 2131 | 6/0,4 | 250 |  | 81 | 222.5 | 180.225 | 0.18022 | 0.042275 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 877 | г. Улан-Удэ | 2132 | 6/0,4 | 400 |  | 67 | 356 | 238.52 | 0.23852 | 0.11748 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 878 | г. Улан-Удэ | 2138 | 6/0,4 | 400 |  | 27 | 356 | 96.12 | 0.09612 | 0.25988 |  | 0 | 578.0347 | 0
|  |  | 879 | г. Улан-Удэ | 2181 | 6/0,4 | 100 |  | 2 | 89 | 1.78 | 0.00178 | 0.08722 |  | 0 | 144.5087 | 0
|  |  | 880 | г. Улан-Удэ | 2182 | 6/0,4 | 250 |  | 6 | 222.5 | 13.35 | 0.01335 | 0.20915 |  | 0 | 361.2717 | 0
|  |  | 881 | г. Улан-Удэ | 2183 | 6/0,4 | 250 |  | 21 | 222.5 | 46.725 | 0.046725 | 0.17578
|  |  | 882 |  | 2187 | 10/0,4 | 63 |  | 17 | 56.07 | 9.5319 | 0.0095319 | 0.046538
|  |  | 883 | г. Улан-Удэ | 2506 | 10/0,4 | 400 |  | 33 | 356 | 117.48 | 0.11748 | 0.23852
|  |  | 884 | г. Улан-Удэ | 2515 | 10/0,4 | 400 |  | 27 | 356 | 96.12 | 0.09612 | 0.25988
|  |  | 885 | г. Улан-Удэ | 2517 | 10/0,4 | 100 |  | 16 | 89 | 14.24 | 0.01424 | 0.07476
|  |  | 886 | г. Улан-Удэ | 2518 | 10/0,4 | 160 |  | 23 | 142.4 | 32.752 | 0.032752 | 0.10965
|  |  | 887 | г. Улан-Удэ | 2521 | 10/0,4 | 630 |  | 39 | 560.7 | 218.673 | 0.21867 | 0.34203
|  |  | 888 | г. Улан-Удэ | 2522 | 6/0,4 | 160 |  | 33 | 142.4 | 46.992 | 0.046992 | 0.095408
|  |  | 889 | г. Улан-Удэ | 2528 | 10/0,4 | 250 |  | 5 | 222.5 | 11.125 | 0.011125 | 0.21138
|  |  | 890 | г. Улан-Удэ | 2529 | 6/0,4 | 400 | 400 | 46 | 712 | 327.52 | 0.32752 | 0.38448
|  |  | 891 | г. Улан-Удэ | 2531 | 10/0,4 | 160 |  | 18 | 142.4 | 25.632 | 0.025632 | 0.11677
|  |  | 892 | г. Улан-Удэ | 2542 | 10/0,4 | 400 |  | 15 | 356 | 53.4 | 0.0534 | 0.3026
|  |  | 893 | г. Улан-Удэ | 2546 | 10/0,4 | 400 |  | 20 | 356 | 71.2 | 0.0712 | 0.2848
|  |  | 894 | г. Улан-Удэ | 2548 | 10/0,4 | 250 | 250 | 45 | 445 | 200.25 | 0.20025 | 0.24475
|  |  | 895 |  | 2556 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 36 | 1780 | 640.8 | 0.6408 | 1.1392
|  |  | 896 | г. Улан-Удэ | 2558 | 10/0,4 | 160 | 250 | 1.5 | 364.9 | 5.4735 | 0.0054735 | 0.35943
|  |  | 897 | г. Улан-Удэ | 2564 | 10/0,4 | 63 |  | 21.64 | 56.07 | 12.1335 | 0.012134 | 0.043936
|  |  | 898 | г. Улан-Удэ | 2565 | 6/0,4 | 250 | 250 | 20 | 445 | 89 | 0.089 | 0.356
|  |  | 899 | г. Улан-Удэ | 2572 | 10/0,4 | 63 |  | 23 | 56.07 | 12.8961 | 0.012896 | 0.043174
|  |  | 900 | г. Улан-Удэ | 2573 | 10/0,4 | 400 |  | 11.66 | 356 | 41.5096 | 0.04151 | 0.31449
|  |  | 901 | г. Улан-Удэ | 2574 | 6/0,4 | 400 |  | 52 | 356 | 185.12 | 0.18512 | 0.17088
|  |  | 902 | г. Улан-Удэ | 2584 | 6/0,4 | 630 |  | 16 | 560.7 | 89.712 | 0.089712 | 0.47099
|  |  | 903 | г. Улан-Удэ | 2586 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 33 | 1780 | 587.4 | 0.5874 | 1.1926
|  |  | 904 | г. Улан-Удэ | 2590 | 10/0,4 | 400 |  | 18 | 356 | 64.08 | 0.06408 | 0.29192
|  |  | 905 |  | 2591 | 10/0,4 | 160 |  | 14 | 142.4 | 19.936 | 0.019936 | 0.12246
|  |  | 906 | г. Улан-Удэ | 2593 | 10/0,4 | 160 |  | 22 | 142.4 | 31.328 | 0.031328 | 0.11107
|  |  | 907 | г. Улан-Удэ | 2595 | 6/0,4 | 63 |  | 48 | 56.07 | 26.9136 | 0.026914 | 0.029156
|  |  | 908 | г. Улан-Удэ | 2596 | 6/0,4 | 160 |  | 48 | 142.4 | 68.352 | 0.068352 | 0.074048
|  |  | 909 | г. Улан-Удэ | 2598 | 10/0,4 | 250 |  | 0.5 | 222.5 | 1.1125 | 0.0011125 | 0.22139
|  |  | 910 | г. Улан-Удэ | 2599 | 6/0,4 | 630 | 630 | 6 | 1121.4 | 67.284 | 0.067284 | 1.0541
|  |  | 911 | г. Улан-Удэ | 2600 | 10/0,4 | 160 |  | 7 | 142.4 | 9.968 | 0.009968 | 0.13243
|  |  | 912 | г. Улан-Удэ | 2601 | 6/0,4 | 100 |  | 8.56 | 89 | 7.6184 | 0.0076184 | 0.081382
|  |  | 913 | г. Улан-Удэ | 2604 | 10/0,4 | 250 |  | 41 | 222.5 | 91.225 | 0.091225 | 0.13128
|  |  | 914 | г. Улан-Удэ | 2605 | 10/0,4 | 400 |  | 29 | 356 | 103.24 | 0.10324 | 0.25276
|  |  | 915 | г. Улан-Удэ | 2609 | 10/0,4 | 100 |  | 15.7 | 89 | 13.973 | 0.013973 | 0.075027
|  |  | 916 | г. Улан-Удэ | 2610 | 10/0,4 | 1000 |  | 0.74 | 890 | 6.586 | 0.006586 | 0.88341
|  |  | 917 | г. Улан-Удэ | 2612 | 10/0,4 | 400 |  | 9 | 356 | 32.04 | 0.03204 | 0.32396
|  |  | 918 | г. Улан-Удэ | 2613 | 6/0,4 | 160 |  | 4 | 142.4 | 5.696 | 0.005696 | 0.1367
|  |  | 919 | г. Улан-Удэ | 2615 | 6/0,4 | 400 |  | 2 | 356 | 7.12 | 0.00712 | 0.34888
|  |  | 920 | г. Улан-Удэ | 2619 | 10/0,4 | 630 |  | 5 | 560.7 | 28.035 | 0.028035 | 0.53267
|  |  | 921 | г. Улан-Удэ | 2620 | 6/0,4 | 160 |  | 7 | 142.4 | 9.968 | 0.009968 | 0.13243
|  | д/а | 922 | г. Улан-Удэ | 2622 | 10/0,4 | 100 |  | 9 | 89 | 8.01 | 0.00801 | 0.08099
|  | д/а | 923 | г. Улан-Удэ | 2623 | 10/0,4 | 630 | 400 | 10 | 916.7 | 91.67 | 0.09167 | 0.82503
|  | д/а | 924 | г. Улан-Удэ | 2625 | 10/0,4 | 630 |  | 45 | 560.7 | 252.315 | 0.25232 | 0.30839
|  |  | 925 | г. Улан-Удэ | 2626 | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 15 | 1780 | 267 | 0.267 | 1.513
|  |  | 926 | г. Улан-Удэ | 2627 | 10/0,4 | 250 |  | 5 | 222.5 | 11.125 | 0.011125 | 0.21138
|  |  | 927 |  | 2628 | 6/0,4 | 630 | 630 | 13 | 1121.4 | 145.782 | 0.14578 | 0.97562
Информацию подготовил:
Ведущий инженер СТП и ПР
Игнатенко В.С.______________ "____"______2018г.
Согласовано:
Начальник УТП
Астраханцев Ю.В.______________ "____"______2018г.
Заместител генерального директора
по развитию и реализации услуг
Ким С.С.______________ "____"______2018г.