## Шарыпово
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения на 01.04.2011 г.
№ п/п | Наименование ПС 35-110 кВ | Уровни напряжения ПС 35-110 | ЦП с учетом выданных ТУ "Закрыт" / "Открыт" для ТП | ЦП с учетом выданных ТУ и заявок "Закрыт" / "Открыт" для ТП | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  |  |  | Допустимая максимальная загрузка ПС в режиме N-1, (МВА) | Максимальная загрузка тр-ров по результатам замеров |  |  | Спрос на присоединение на отчетную дату, дд.мм.гг, (МВт) |  | cos f | Резерв/дефицит (-), (МВА)
[5 empty] | 1T | 2T | 3T | 4T |  | Зимний максимум декабрь 2010, (МВА) | Летний максимум на 16.06.10 (МВА) | Летний максимум июнь 2010г., (МВА) | Действующие договоры на ТП (не исполненные ТУ) | Объем мощности по заявкам на ТП |  | Факт | Факт + ТУ | Факт+ТУ+заявки
1 | РКПБ | 110/10/10 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 40 | 40 |  |  | 42 | 6 |  | 6 | 0.085 |  | 1 | 36 | 35.915 | 35.915

## Улан-Удэ
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения на 01.04.2011 г.
№ п/п | Наименование ПС 35-110 кВ | Уровни напряжения ПС 35-110 | ЦП с учетом выданных ТУ "Закрыт" / "Открыт" для ТП | ЦП с учетом выданных ТУ и заявок "Закрыт" / "Открыт" для ТП | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  |  |  | Допустимая максимальная загрузка ПС в режиме N-1, (МВА) | Максимальная загрузка тр-ров по результатам замеров |  | Присоединенная мощность не учтенная в замере максимум нагрузки ( т.е. присоединенная в периоде между замерами) | Спрос на присоединение на отчетную дату, дд.мм.гг, (МВт) |  | cos f | Резерв/дефицит (-), (МВА)
[5 empty] | 1T | 2T | 3T | 4T |  | Зимний максимум декабрь 2010г., (МВА) | Летний максимум на июнь 2010г. (МВА) |  | Действующие договоры на ТП (не исполненные ТУ) | Объем мощности по заявкам на ТП |  | Факт | Факт + ТУ | Факт+ТУ+заявки
1 | КТП-11 | 35/6 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 7.5 | 7.5 |  |  | 7.875 | 5.015 | 4.58 | 66.87% |  | 0.017 | 1 | 2.86 | 2.86 | 2.843
2 | КТП-3 | 35/6 | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 10 | 10 |  |  | 10.5 | 10.591 | 5.99 | 105.9% |  | 0.3 | 1 | -0.091 | -0.091 | -0.391
3 | Сосновая | 35/10 | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 10 | 10 |  |  | 10.5 | 13.7 | 7.12 | 137% |  | 0.5252 | 1 | -3.2 | -3.2 | -3.7252
4 | ПС Левобережная | 35/6 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 16 | 16 |  |  | 16.8 | 10.579 | 8.01 | 66.12% |  | 2.856 | 1 | 6.221 | 6.221 | 3.365
5 | ПС БМДК | 35/6 | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 6.3 | 6.3 |  |  | 6.615 | 9.18 | 5.06 | 145.7% |  | 0.198 | 1 | -2.565 | -2.565 | -2.763
6 | ПС КТП-1 | 35/6 | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 6.3 | 6.3 |  |  | 6.615 | 7.396 | 4.51 | 117.4% |  | 0.1358 | 1 | -0.781 | -0.781 | -0.9168
7 | ПС Дивизионная | 35/6 | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 4 | 4 |  |  | 4.2 | 6.184 | 2.64 | 154.6% |  |  | 1 | -1.984 | -1.984 | -1.984
8 | ПС Центральная | 35/6 | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 10 | 10 |  |  | 10.5 | 12.311 | 8.61 | 123.1% |  | 1.522 | 1 | -1.811 | -1.811 | -3.333
9 | ПС ГВП | 35/10 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 10 | 10 |  |  | 10.5 | 5.598 |  | 55.98% |  | 0.02 | 1 | 4.902 | 4.902 | 4.882