## Шарыпово
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения на 01.01.2012 г.
№ п/п | Наименование ПС 35-110 кВ | Уровни напряжения ПС 35-110 | ЦП с учетом выданных ТУ "Закрыт" / "Открыт" для ТП | ЦП с учетом выданных ТУ и заявок "Закрыт" / "Открыт" для ТП | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  |  |  | Допустимая максимальная загрузка ПС в режиме N-1, (МВА) | Максимальная загрузка тр-ров по результатам замеров |  | Присоединенная мощность не учтенная в замере максимум нагрузки ( т.е. присоединенная в периоде между замерами) | Спрос на присоединение на отчетную дату, дд.мм.гг, (МВт) |  | cos f | Резерв/дефицит (-), (МВА)
[5 empty] | 1T | 2T | 3T | 4T |  | Зимний максимум декабрь 2011, (МВА) | Летний максимум на июнь 2011г. (МВА) |  | Действующие договоры на ТП (не исполненные ТУ) | Объем мощности по заявкам на ТП |  | Факт | Факт + ТУ | Факт+ТУ+заявки
1 | РКПБ | 110/10/10 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 40 | 40 |  |  | 42 | 6.055 | 6 | 15.14% |  | 0.115 | 1 | 35.945 | 35.945 | 35.83

## Улан-Удэ
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения на 01.01.2012 г.
№ п/п | Наименование ПС 35-110 кВ | Уровни напряжения ПС 35-110 | ЦП с учетом выданных ТУ "Закрыт" / "Открыт" для ТП | ЦП с учетом выданных ТУ и заявок "Закрыт" / "Открыт" для ТП | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  |  |  | Допустимая максимальная загрузка ПС в режиме N-1, (МВА) | Максимальная загрузка тр-ров по результатам замеров |  | Присоединенная мощность не учтенная в замере максимум нагрузки ( т.е. присоединенная в периоде между замерами) | Спрос на присоединение на отчетную дату, дд.мм.гг, (МВт) |  | cos f | Резерв/дефицит (-), (МВА)
[5 empty] | 1T | 2T | 3T | 4T |  | Зимний максимум декабрь 2011, (МВА) | Летний максимум на июнь 2011г. (МВА) |  | Действующие договоры на ТП (не исполненные ТУ) | Объем мощности по заявкам на ТП |  | Факт | Факт + ТУ | Факт+ТУ+заявки
1 | КТП-11 | 35/10 | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 7.5 | 7.5 |  |  | 7.875 | 6.5 | 3.2 | 86.67% |  | 1.7 | 1 | 1.375 | 1.375 | -0.325
2 | КТП-3 | 35/10 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 10 | 10 |  |  | 10.5 | 8.3 | 5.1 | 83% |  | 0.113 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.087
3 | Сосновая | 35/10 | ОТКРЫТ | ЗАКРЫТ | 10 | 10 |  |  | 10.5 | 10.4 | 6.72 | 104% |  | 0.262 | 1 | 0.1 | 0.1 | -0.162
4 | ПС Левобережная | 35/10 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 16 | 16 |  |  | 16.8 | 15.8 | 8 | 98.75% |  | 0.041 | 1 | 1 | 1 | 0.959
5 | ПС БМДК | 35/10 | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 6.3 | 6.3 |  |  | 6.615 | 7.3 | 4.77 | 115.9% |  | 0.468 | 1 | -0.685 | -0.685 | -1.153
6 | ПС КТП-1 | 35/10 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 6.3 | 6.3 |  |  | 6.615 | 5.2 | 3.2 | 82.54% |  | 0.202 | 1 | 1.415 | 1.415 | 1.213
7 | ПС Дивизионная | 35/10 | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 4 | 4 |  |  | 4.2 | 5.9 | 2.35 | 147.5% |  | 0.087 | 1 | -1.7 | -1.7 | -1.787
8 | ПС Центральная | 35/10 | ЗАКРЫТ | ЗАКРЫТ | 10 | 10 |  |  | 10.5 | 12.7 | 8 | 127% |  | 6.276 | 1 | -2.2 | -2.2 | -8.476
9 | ПС ГВП | 35/10 | ОТКРЫТ | ОТКРЫТ | 10 | 10 |  |  | 10.5 | 5.59 | 6.5 | 55.9% |  |  | 1 | 4 | 4 | 4